БЛАНК

уставок шкафа защиты трансформатора

и автоматики управления выключателем

типа ШЭ2607 041073, 048073

(версия ПО 041_310; 073_400)

| Объект: |  |
| --- | --- |
| Присоединение: |  |
|  | « » 20 г. |

1 Основные технические данные шкафа

| Номинальное напряжение переменного тока, В | Оперативное напряжение постоянного тока, В | Номинальный ток (Iном), А | Дата выпуска | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 220 |  |  |  |

| 2 | Название подстанции (станции) |  |
| --- | --- | --- |

| 3 | Номер шкафа по схеме НКУ |  |
| --- | --- | --- |

| 4 | Причина выдачи уставок |  |
| --- | --- | --- |

| 5 | Тип трансформатора |  |
| --- | --- | --- |

| 6 | Группа соединений трансформатора (ВН/СН/НН1/НН2): |  |
| --- | --- | --- |

| 7 | Коэффициенты трансформации | трансформаторов тока (Ктт) | ВН |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СН |
|  |  |  | НН1 |
|  |  |  | НН2 |
|  |  |  | СН |
|  |  | трансформатора напряжения (Ктн) | НН1 |
|  |  |  | НН2 |

8 Уставки защит (Комплект А1)

8.1. Параметрирование датчиков аналоговых входов

8.1.1 Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №1, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 2 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №1, А (1, 5) |  |
| 3 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №2, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 4 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №2, А (1, 5) |  |
| 5 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №3, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 6 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №3, А (1, 5) |  |
| 7 | Первичная величина ТН ввода ВН(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 8 | Вторичная величина ТН ввода ВН(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 9 | Первичная величина ТН ввода ВН(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 10 | Вторичная величина ТН ввода ВН(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 11 | Первичная величина ТН ввода СН(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 12 | Вторичная величина ТН ввода СН(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 13 | Первичная величина ТН ввода СН(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 14 | Вторичная величина ТН ввода СН(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 15 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №4, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 16 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №4, А (1, 5) |  |
| 17 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №5, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 18 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №5, А (1, 5) |  |
| 19 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №6/6.1, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 20 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №6/6.1, А (1, 5) |  |
| 21 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №6.2, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 22 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №6.2, А (1, 5) |  |
| 23 | Первичная величина ТТ для аналогового входа №6.3, А (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 24 | Вторичная величина ТТ для аналогового входа №6.3, А (1, 5) |  |
| 25 | Первичная величина ТН ввода НН1(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 26 | Вторичная величина ТН ввода НН1(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 27 | Первичная величина ТН ввода НН1(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 28 | Вторичная величина ТН ввода НН1(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 29 | Первичная величина ТН ввода НН2(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 30 | Вторичная величина ТН ввода НН2(Uab), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 31 | Первичная величина ТН ввода НН2(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |
| 32 | Вторичная величина ТН ввода НН2(Ubc), В (0,001 – 1000000,000 с шагом 0,001) |  |

8.1.2 Использование ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование ДТ №1 (нет, да) |  |
| 2 | Использование ДТ №2 (нет, да) |  |
| 3 | Использование ДТ №3 (нет, да) |  |
| 4 | Использование ДТ №4 (нет, да) |  |
| 5 | Использование ДТ №5 (нет, да) |  |
| 6 | Использование ДТ №6 (нет, да) |  |

8.1.3 Схема соединения ТТ для ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №1 (треугольник, звезда) |  |
| 2 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №2 (треугольник, звезда) |  |
| 3 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №3 (треугольник, звезда) |  |
| 4 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №4 (треугольник, звезда) |  |
| 5 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №5 (треугольник, звезда) |  |
| 6 | Схема соединения вторичных обмоток ТТ для ДТ №6 (треугольник, звезда) |  |

8.1.4 Расположение ТТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТТ для ДТ №1 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 2 | ТТ для ДТ №2 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 3 | ТТ для ДТ №3 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 4 | ТТ для ДТ №4 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 5 | ТТ для ДТ №5 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |
| 6 | ТТ для ДТ №6 расположены внутри 'треугольника' (нет, да) |  |

8.1.5 Полярность ДТ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изменение полярности тока ДТ №1 для защит (нет, ДТЗ и ДЗОш, ДЗОш, ДТЗ) |  |
| 2 | Изменение полярности тока ДТ №2 для защит (нет, ДТЗ и ДЗОш, ДЗОш, ДТЗ) |  |
| 3 | Изменение полярности тока ДТ №3 для защит (нет, ДТЗ и ДЗОш, ДЗОш, ДТЗ) |  |
| 4 | Изменение полярности тока ДТ №4 для защит (нет, ДТЗ и ДЗОш, ДЗОш, ДТЗ) |  |
| 5 | Изменение полярности тока ДТ №5 для защит (нет, ДТЗ и ДЗОш, ДЗОш, ДТЗ) |  |
| 6 | Изменение полярности тока ДТ №6 для защит (нет, ДТЗ и ДЗОш, ДЗОш, ДТЗ) |  |
| 7 | Изменение полярности тока ДТ №6.1 для ДТЗ НП №1 (нет, да) |  |
| 8 | Изменение полярности тока ДТ №6.2 для ДТЗ НП №2 (нет, да) |  |
| 9 | Изменение полярности тока ДТ №6.3 для ДТЗ НП №3 (нет, да) |  |

8.1.6 Подключение ДТ в защиту (параметры доступны только для чтения)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подключение ДТ №1 в защиту | нет |
| 2 | Подключение ДТ №2 в защиту | нет |
| 3 | Подключение ДТ №3 в защиту | нет |
| 4 | Подключение ДТ №4 в защиту | нет |
| 5 | Подключение ДТ №5 в защиту | нет |
| 6 | Подключение ДТ №6 в защиту | нет |

8.1.7 Наименование ДТ (параметры доступны только для чтения)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование ДТ №1 | нет |
| 2 | Наименование ДТ №2 | нет |
| 3 | Наименование ДТ №3 | нет |
| 4 | Наименование ДТ №4 | нет |
| 5 | Наименование ДТ №5 | нет |
| 6 | Наименование ДТ №6 | нет |

8.2 Общая логика

8.2.1 Параметры защищаемого объекта

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема Т/АТ (1 - 53) (см. рисунки 70 -79 РЭ) |  |
| 2 | Тип защищаемого объекта (трансформатор, автотрансформатор) |  |
| 3 | Полная мощность Т/АТ, кВА (6000 - 1300000 с шагом 1) |  |
| 4 | Номинальное напряжение ввода ВН Т/АТ, кВ (0,38 - 750,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | Номинальное напряжение ввода СН Т/АТ, кВ (0,38 - 750,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Номинальное напряжение ввода НН1 Т/АТ, кВ (0,38 - 750,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Номинальное напряжение ввода НН2 Т/АТ, кВ (0,38 - 750,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | Схема соединения силовой обмотки ВН Т/АТ (треугольник, звезда) |  |
| 9 | Схема соединения силовой обмотки СН Т/АТ (треугольник, звезда) |  |
| 10 | Схема соединения силовой обмотки НН1 Т/АТ (треугольник, звезда) |  |
| 11 | Схема соединения силовой обмотки НН2 Т/АТ (треугольник, звезда) |  |
| 12 | Группа соединения силовых обмоток (Y/D-11,Y/D-1) |  |
| 13 | XB1 Общий сигнал отключения Q1(Q1.1)ВН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 14 | XB2 Общий сигнал отключения Q1.2 ВН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 15 | XB3 Общий сигнал отключения Q2(Q2.1) СН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 16 | XB4 Общий сигнал отключения Q2.2 СН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 17 | XB5 Общий сигнал отключения Q3(Q3.1) НН1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 18 | XB6 Общий сигнал отключения Q3.2 НН1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 19 | XB7 Общий сигнал отключения Q4(Q4.1) НН2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 20 | XB8 Общий сигнал отключения Q4.2 НН2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

8.2.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT1 Время подхвата срабатывания защит, с (0,05 - 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.2.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Внешнее отключение' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 27 Внешнее отключение |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q1(Q1.1) ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q1.2 ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ1 ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ2 ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ШСВ ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q2(Q2.1) СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q2.2 СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ1 СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ2 СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ШСВ СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q3(Q3.1) НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q3.2 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ1 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 15 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ2 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ШСВ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 17 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q4(Q4.1) НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 18 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей Q4.2 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 19 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ1 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 20 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей СВ2 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 21 | Прием сигнала 'Вывод выходных цепей ШСВ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 22 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 23 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 24 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №3' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 25 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №4' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 26 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №5' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 27 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №6/6.1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 28 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №6.2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 29 | Прием сигнала 'Вывод токовых цепей ДТ №6.3' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.3 ДТЗ

8.3.1 Учет положения РПН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определение положения привода РПН (не используется, от ДПТ, от GOOSE от дискр. входа) |  |
| 2 | Установка РПН (на стороне ВН Т/АТ, на стороне СН АТ, в нейтрали АТ) |  |
| 3 | Режим определения базисных токов при АРКТ (Sном = Sпол, Sном =(1+d)*Sпол") |  |
| 4 | Количество положений привода РПН (1…43 с шагом 1) |  |
| 5 | Нижняя граница ДПТ при исправности РПН, мА (-30,00…30,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Верхняя граница ДПТ при исправности РПН, мА (-30,00…30,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.1' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.2' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.3' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.4' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.5' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием положения РПН 'BCD-код вх.6' (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №1, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 14 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №2, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 15 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №3, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 16 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №4, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 17 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №5, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 18 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №6, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 19 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №7, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 20 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №8, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 21 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №9, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 22 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №10, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 23 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №11, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 24 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №12, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 25 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №13, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 26 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №14, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 27 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №15, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 28 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №16, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 29 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №17, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 30 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №18, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 31 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №19, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 32 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №20, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 33 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №21, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 34 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №22, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 35 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №23, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 36 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №24, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 37 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №25, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 38 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №26, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 39 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №27, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 40 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №28, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 41 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №29, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 42 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №30, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 43 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №31, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 44 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №32, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 45 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №33, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 46 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №34, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 47 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №35, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 48 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №36, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 49 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №37, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 50 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №38, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 51 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №39, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 52 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №40, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 53 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №41, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 54 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №42, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |
| 55 | Значение изменения напряжения от положения привода РПН №43, % (-1000,00…1000,00 с шагом 0,01) |  |

8.3.2 Базисные токи ДТЗ (параметры доступны только для чтения)

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток ДТЗ стороны №1(втор. величина), А |  |
| 2 | Базисный ток ДТЗ стороны №2(втор. величина), А |  |
| 3 | Базисный ток ДТЗ стороны №3(втор. величина), А |  |
| 4 | Базисный ток ДТЗ стороны №4(втор. величина), А |  |
| 5 | Базисный ток ДТЗ стороны №5(втор. величина), А |  |
| 6 | Базисный ток ДТЗ стороны №6(втор. величина), А |  |

8.3.3 Уставки ПО, ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ, о.е. (0,10 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ, о.е. (0,00 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Ток торможения блокировки (Iт.бл) ДТЗ, о.е. (0,70 – 3,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 5 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ при АРКТ, о.е. (0,10 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ при АРКТ, о.е. (0,00 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Ток торможения блокировки (Iт.бл) ДТЗ при АРКТ, о.е. (0,70 – 3,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ при АРКТ, о.е. (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 9 | Уровень бл. по 2 гармонике, о.е. (0,05 – 0,40 с шагом 0,01) |  |
| 10 | Уровень бл. по 5 гармонике, о.е. (0,05 – 0,40 с шагом 0,01) |  |
| 11 | ПО Iд>> дифф. токовой отсечки (ДТО), о.е. (2,00 – 20,00 с шагом 0,01) |  |
| 12 | ПО Iд> ДТЗ для контроля обрыва цепей тока (КОЦТ), о.е. (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |

8.3.4 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT2 Задержка на срабатывание диф. отсечки, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT3 Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДТЗ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT99 Задержка ввода очувствления ДТЗ при АРКТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.3.5 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB9 Действие ДТЗ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB10 Дифференциальная отсечка (предусмотрена, не предусмотрена) |  |
| 3 | XB11 Действие диф.отсечки с выдержкой времени (оперативный ввод по входу, введено постоянно) |  |
| 4 | XB12 Действие блокировки ДТЗ при обрыве цепей тока (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 5 | XB13 Подхват блокировки ДТЗ при обрыве цепей тока (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | Блокировка ДТЗ по 5 гармонике (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 7 | Тип отстройки от БТН (пофазная, перекрестная) |  |
| 8 | Компенсация токов нулевой последовательности в ДТЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 9 | Режим работы диф.отсечки по мгновенным значениям (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

8.3.6 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Возврат блокировки при обрыве цепей тока' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 10 Возврат блокировки при обрыве ЦТ |
| 2 | Оперативный ввод выдержки времени для диф. отсечки по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод ДТЗ (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 1 Вывод ДТЗ (от SA) |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод блок. ДТЗ при обрыве ЦТ(от SA)'по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Блокировка очувствления ДТЗ при АРКТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.4 ДЗОш

8.4.1 Базисные токи ДЗОш

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток ДЗОш №1 (перв. величина), А (10,00 – 100000,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Базисный ток ДЗОш №2 (перв. величина), А (10,00 – 100000,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Базисный ток ДЗОш №3 (перв. величина), А (10,00 – 100000,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | Базисный ток ДЗОш стороны №1 (втор. величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 5 | Базисный ток ДЗОш стороны №2 (втор. величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 6 | Базисный ток ДЗОш стороны №3 (втор. величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 7 | Базисный ток ДЗОш стороны №4 (втор. величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 8 | Базисный ток ДЗОш стороны №5 (втор. величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 9 | Базисный ток ДЗОш стороны №6 (втор. величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |

8.4.2 Уставки ПО, ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания (Iд0) ДЗОш №1, о.е. (0,20 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Ток начала торможения (Iт0) ДЗОш №1, о.е. (0,40 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Коэффициент торможения (Кт) ДЗОш №1 (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО Iд> ДЗОш №1 для контроля обрыва цепей тока (КОЦТ), о.е. (0,02 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | Ток срабатывания (Iд0) ДЗОш №2, о.е. (0,20 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Ток начала торможения (Iт0) ДЗОш №2, о.е. (0,40 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Коэффициент торможения (Кт) ДЗОш №2 (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 8 | ПО Iд> ДЗОш №2 для контроля обрыва цепей тока (КОЦТ), о.е. (0,02 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 9 | Ток срабатывания (Iд0) ДЗОш №3, о.е. (0,20 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 10 | Ток начала торможения (Iт0) ДЗОш №3, о.е. (0,40 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 11 | Коэффициент торможения (Кт) ДЗОш №3 (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 12 | ПО Iд> ДЗОш №3 для контроля обрыва цепей тока (КОЦТ), о.е. (0,02 – 2,00 с шагом 0,01) |  |

8.4.3 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT4 Задержка на срабатывание ДЗОш №1, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT5 Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДЗОш №1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT6 Задержка на срабатывание ДЗОш №2, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT7 Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДЗОш №2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | DT8 Задержка на срабатывание ДЗОш №3, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | DT9 Время срабатывания контроля обрыва цепей тока ДЗОш №3, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.4.4 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB14 Действие ДЗОш №1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB15 Действие ДЗОш №2 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB16 Действие ДЗОш №3 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | XB17 Действие блокировки ДЗОш №1 при обрыве цепей тока (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 5 | XB18 Действие блокировки ДЗОш №2 при обрыве цепей тока (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 6 | XB19 Действие блокировки ДЗОш №3 при обрыве цепей тока (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 7 | XB20 Подхват блокировки ДЗОш №1 при обрыве цепей тока (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | XB21 Подхват блокировки ДЗОш №2 при обрыве цепей тока (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 9 | XB22 Подхват блокировки ДЗОш №3 при обрыве цепей тока (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

8.4.5. Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод ДЗОш №1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 2 Вывод ДЗОш №1 (от SA) |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод ДЗОш №2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 3 Вывод ДЗОш №2 (от SA) |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод ДЗОш №3 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 4 Вывод ДЗОш №3 (от SA) |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод ДЗОш-общ. (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод блок. ДЗОш №1 при ОЦТ(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод блок. ДЗОш №2 при ОЦТ(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Вывод блок. ДЗОш №3 при ОЦТ(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Прием сигнала 'Вывод блок. ДЗОш-общ. при ОЦТ(от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 5 Выв.блок.ДЗОш-общ. при обрыве ЦТ |

8.5. ДТЗ НП

8.5.1 Базисные токи ДТЗ НП

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Базисный ток ДТЗ НП №1 (перв.величина), А (10,00 – 100000,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Базисный ток ДТЗ НП №2 (перв.величина), А (10,00 – 100000,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Базисный ток ДТЗ НП №3 (перв.величина), А (10,00 – 100000,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | Базисный ток ДТЗ НП №1.1 (втор.величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 5 | Базисный ток ДТЗ НП №1.2 (втор.величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 6 | Базисный ток ДТЗ НП №2.1 (втор.величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 7 | Базисный ток ДТЗ НП №2.2 (втор.величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 8 | Базисный ток ДТЗ НП №3.1 (втор.величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |
| 9 | Базисный ток ДТЗ НП №3.2 (втор.величина), А (параметр доступен только на чтение) |  |

8.5.2 Уставки ПО, ИО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ НП №1, о.е. (0,20 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ НП №1, о.е. (0,40 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ НП №1 (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 4 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ НП №2, о.е. (0,20 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ НП №2, о.е. (0,40 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ НП №2 (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |
| 7 | Ток срабатывания (Iд0) ДТЗ НП №3, о.е. (0,20 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | Ток начала торможения (Iт0) ДТЗ НП №3, о.е. (0,40 – 1,00 с шагом 0,01) |  |
| 9 | Коэффициент торможения (Кт) ДТЗ НП №3 (0,20 – 1,20 с шагом 0,01) |  |

8.5.3 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT10 Задержка на срабатывание ДТЗ НП №1, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT11 Задержка на срабатывание ДТЗ НП №2, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT12 Задержка на срабатывание ДТЗ НП №3, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.5.4 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB23 Действие ДТЗ НП №1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB24 Действие ДТЗ НП №2 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB25 Действие ДТЗ НП №3 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

8.5.5 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод ДТЗ НП №1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод ДТЗ НП №2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод ДТЗ НП №3 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.6 УРОВ Q1(Q1.1) ВН

8.6.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> УРОВ Q1(Q1.1) ВН, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |

8.6.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT13 Время срабатывания УРОВ Q1(Q1.1) ВН 'на себя', с (0,01 – 0,60 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT14 Время срабатывания УРОВ Q1(Q1.1) ВН, с (0,10 – 0,60 с шагом 0,01) |  |

8.6.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB26 Действие УРОВ Q1(Q1.1) ВН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB27 Действие УРОВ Q1(Q1.1) ВН 'на себя' (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB28 Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC Q1(Q1.1) ВН инв.' (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

8.6.4. Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ Q1(Q1.1) ВН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q1(Q1.1) ВН от защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'KQC Q1(Q1.1) ВН инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'KQC Q1.2 ВН инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.7 УРОВ Q2(Q2.1) СН

8.7.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> УРОВ Q2(Q2.1) СН, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |

8.7.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT15 Время срабатывания УРОВ Q2(Q2.1) СН 'на себя', с (0,01 – 0,60 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT16 Время срабатывания УРОВ Q2(Q2.1) СН, с (0,10 – 0,60 с шагом 0,01) |  |

8.7.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB29 Действие УРОВ Q2(Q2.1) СН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB30 Действие УРОВ Q2(Q2.1) СН 'на себя' (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB31 Подтверждение пуска УРОВ от сигнала 'KQC Q2(Q2.1) СН инв.' (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

8.7.4. Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ Q2(Q2.1) СН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ Q2(Q2.1) СН от защит' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.8. ТЗНП ВН

8.8.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО 3I0> ввода ВН ТЗНП , А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

8.8.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT17 Время срабатывания ТЗНП ВН в защиту Т2(Т1), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT18 Время срабатывания ТЗНП ВН на отключение СВ/ШСВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT19 Время срабатывания ТЗНП ВН на отключение ВН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT20 Время срабатывания ТЗНП ВН на отключение Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.8.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB32 Действие ТЗНП ВН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

8.8.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение ВН с АПВ от схемы ТЗНП ВН Т2/Т1 по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 18 Откл. ВН с АПВ от ТЗНП ВН Т2/Т1 |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП ВН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 13 Вывод ТЗНП ВН (от SA) |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод действия ТЗНП ВН на откл. Т2/Т1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.9 ТЗНП СН

8.9.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО 3I0> ввода СН ТЗНП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

8.9.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT21 Время срабатывания ТЗНП СН в защиту Т2/Т1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT22 Время срабатывания ТЗНП СН на отключение СВ/ШСВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT23 Время срабатывания ТЗНП СН на отключение СН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT24 Время срабатывания ТЗНП СН на отключение Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.9.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB33 Действие ТЗНП СН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

8.9.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение СН с АПВ от схемы ТЗНП СН Т2/Т1 по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП СН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод действия ТЗНП СН на откл. Т2/Т1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.10. ТЗНП НН1

8.10.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО 3I0> ввода НН1 ТЗНП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

8.10.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT25 Время срабатывания ТЗНП НН1 в защиту Т2/Т1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT26 Время срабатывания ТЗНП НН1 на отключение СВ/ШСВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT27 Время срабатывания ТЗНП НН1 на отключение НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT28 Время срабатывания ТЗНП НН1 на отключение Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.10.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB34 Действие ТЗНП НН1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

8.10.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение НН1 с АПВ от схемы ТЗНП НН1 Т2/Т1 по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП НН1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод действия ТЗНП НН1 на Т2/Т1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.11 ТЗНП НН2

8.11.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО 3I0> ввода НН2 ТЗНП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

8.11.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT29 Время срабатывания ТЗНП НН2 в защиту Т2/Т1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT30 Время срабатывания ТЗНП НН2 на отключение СВ/ШСВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT31 Время срабатывания ТЗНП НН2 на отключение НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT32 Время срабатывания ТЗНП НН2 на отключение Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.11.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB35 Действие ТЗНП НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

8.11.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение НН2 с АПВ от схемы ТЗНП НН2 Т2/Т1 по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП НН2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод действия ТЗНП НН2 на Т2/Т1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.12 МТЗ с торможением

8.12.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> начала срабатывания МТЗ с торможением, А (0,100 – 100,000 с шагом 0,001) |  |
| 2 | Коэффициент торможения (Кт) (0,20 – 10,00 с шагом 0,01) |  |

8.12.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT33 Время срабатывания МТЗ с торможением, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.12.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB36 Действие МТЗ с торможением (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

8.12.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочая величина МТЗ с торм. по току (3 фазы) (нет, ДТ №1, ДТ №2, ДТ №3, ДТ №4, ДТ №5, ДТ №6, ввода ВН, ввода СН, ввода НН1, ввода НН2, общ.обмотки) | ДТ №2 |
| 2 | Тормозная величина МТЗ с торм. по току (3 фазы) (нет, ДТ №1, ДТ №2, ДТ №3, ДТ №4, ДТ №5, ДТ №6, ввода ВН, ввода СН, ввода НН1, ввода НН2, общ.обмотки) | ДТ№1 |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ с торм. (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.13. МТЗ ВН

8.13.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ВН МТЗ, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода ВН ТО, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I2> ввода ВН МТЗ, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

8.13.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT34 Время срабатывания МТЗ ВН на отключение СВ, с (0,05 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT35 Время срабатывания МТЗ ВН 1 ступень (СВ СН и НН откл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT36 Время срабатывания МТЗ ВН 2 ступень (СВ СН или НН вкл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT37 Время срабатывания ТО ВН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.13.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB37 Действие МТЗ ВН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 2 | XB38 Пуск МТЗ ВН по напряжению (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 3 | XB39 Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ СН по напряжению (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 4 | XB40 Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ НН1 по напряжению (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 5 | XB41 Пуск МТЗ ВН при выводе пуска МТЗ НН2 по напряжению (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | XB42 Блокировка МТЗ ВН при БТН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 7 | XB44 Действие МТЗ ВН на отключение СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | XB45 Ускорение МТЗ ВН при отключенных СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | XB46 Действие сигнала KQT СВ СН для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 10 | XB47 Действие сигнала KQT СВ НН1 для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 11 | XB48 Действие сигнала KQT СВ НН2 для ускорения МТЗ ВН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 12 | XB49 Действие ТО ВН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

8.13.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ ВН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ ВН по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.14. МТЗ СН

8.14.1. Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода СН МТЗ 1 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода СН МТЗ 2 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I2> ввода СН МТЗ, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО U< ввода СН для разрешения пуска МТЗ, В (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 5 | ПО U2> ввода СН для разрешения пуска МТЗ, В (6,0 – 24,0 с шагом 0,1) |  |
| 6 | Угол макс. чувствительности РНМПП СН, ° (30 – 90 с шагом 1) |  |

8.14.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT38 Время срабатывания МТЗ СН на отключение СВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT39 Время срабатывания МТЗ СН 1 ступень (СВ откл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT40 Время срабатывания МТЗ СН 2 ступень (СВ вкл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT41 Время срабатывания МТЗ СН на отключение Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | DT42 Время срабатывания МТЗ СН с ускорением при включении СН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | DT43 Время ввода ускорения МТЗ СН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | DT44 Время срабатывания ТО СН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.14.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB50 Количество выключателей ввода СН (один, два) |  |
| 2 | XB51 Действие МТЗ СН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 3 | XB52 Действие МТЗ СН Q2.1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 4 | XB53 Действие МТЗ СН Q2.2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 5 | XB54 Пуск МТЗ СН по напряжению (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 6 | XB55 Пуск МТЗ СН при выводе пуска МТЗ СН Q2.1 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | XB56 Пуск МТЗ СН при выводе пуска МТЗ СН Q2.2 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | Направление РНМПП СН (к шинам, в Т/АТ) |  |
| 9 | XB59 Действие сигнала KQT Q2(Q2.1) СН в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 10 | XB60 Действие сигнала KQT Q2.2 СН в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 11 | XB61 Действие МТЗ СН на отключение СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 12 | XB62 Ускорение МТЗ СН при отключенных СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 13 | XB63 Контроль KQT СВ/ШСВ при ускорении МТЗ СН (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 14 | XB64 Действие сигнала KQT СВ1 СН для ускорения МТЗ СН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 15 | XB65 Действие сигнала KQT СВ2 СН для ускорения МТЗ СН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 16 | XB66 Действие сигнала KQT ШСВ СН для ускорения МТЗ СН (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

8.14.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ СН (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ СН Q2.1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ СН Q2.2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ СН по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ СН Q2.1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ СН Q2.2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ СН по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 340 Пуск МТЗ СН по напряжению |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ СН Q2.1 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ СН Q2.2 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'KQC Q2(Q2.1) СН инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием сигнала 'KQC Q2.2 СН инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'KQT Q2(Q2.1) СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Прием сигнала 'KQT Q2.2 СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'KQT СВ1 СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 15 | Прием сигнала 'KQT СВ2 СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'KQT ШСВ СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.15. МТЗ НН1

8.15.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода НН1 МТЗ 1 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода НН1 МТЗ 2 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I2> ввода НН1 МТЗ, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО U< ввода НН1 для разрешения пуска МТЗ, В (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 5 | ПО U2> ввода НН1 для разрешения пуска МТЗ, В (6,0 – 24,0 с шагом 0,1) |  |
| 6 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН1, ° (30,0 – 90,0 с шагом 1) |  |

8.15.2. Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT45 Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение СВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT46 Время срабатывания МТЗ НН1 1 ступень (СВ откл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT47 Время срабатывания МТЗ НН1 2 ступень (СВ вкл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT48 Время срабатывания МТЗ НН1 на отключение Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | DT49 Время срабатывания МТЗ НН1 с ускорением при включении НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | DT50 Время ввода ускорения МТЗ НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | DT51 Время срабатывания ТО НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.15.3. Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB67 Количество выключателей ввода НН1 (один, два) |  |
| 2 | XB68 Действие МТЗ НН1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 3 | XB69 Действие МТЗ НН1 Q3.1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 4 | XB70 Действие МТЗ НН1 Q3.2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 5 | XB71 Пуск МТЗ НН1 по напряжению (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 6 | XB72 Пуск МТЗ НН1 при выводе пуска МТЗ НН1 Q3.1 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | XB73 Пуск МТЗ НН1 при выводе пуска МТЗ НН1 Q3.2 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | Направление РНМПП НН1 (к шинам, в Т/АТ) |  |
| 9 | XB76 Действие сигнала KQT Q3(Q3.1) НН1 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 10 | XB77 Действие сигнала KQT Q3.2 НН1 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 11 | XB78 Действие МТЗ НН1 на отключение СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 12 | XB79 Ускорение МТЗ НН1 при отключенных СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 13 | XB80 Контроль KQT СВ/ШСВ при ускорении МТЗ НН1 (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 14 | XB81 Действие сигнала KQT СВ1 НН1 для ускорения МТЗ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 15 | XB82 Действие сигнала KQT СВ2 НН1 для ускорения МТЗ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 16 | XB83 Действие сигнала KQT ШСВ НН1 для ускорения МТЗ (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

8.15.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 14 Вывод МТЗ НН1 |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН1 Q3.1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН1 Q3.2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 15 Вывод пуска МТЗ НН1 по U |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН1 Q3.1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН1 Q3.2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН1 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 350 Пуск МТЗ НН1 по напряжению |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН1 Q3.1 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН1 Q3.2 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'KQC Q3(Q3.1) НН1 инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 22 KQC Q3(Q3.1) НН1 инверсный |
| 11 | Прием сигнала 'KQC Q3.2 НН1 инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'KQT Q3(Q3.1) НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Прием сигнала 'KQT Q3.2 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'KQT СВ1 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 24 KQT СВ1 НН1 |
| 15 | Прием сигнала 'KQT СВ2 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'KQT ШСВ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.16. МТЗ НН2

8.16.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода НН2 МТЗ 1 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода НН2 МТЗ 2 ступени, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I2> ввода НН2 МТЗ, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО U< ввода НН2 для разрешения пуска МТЗ, В (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 5 | ПО U2> ввода НН2 для разрешения пуска МТЗ, В (6,0 – 24,0 с шагом 0,1) |  |
| 6 | Угол макс. чувствительности РНМПП НН2, ° (30 – 90 с шагом 1) |  |

8.16.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT52 Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение СВ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT53 Время срабатывания МТЗ НН2 1 ступень (СВ откл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT54 Время срабатывания МТЗ НН2 2 ступень (СВ вкл.), с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT55 Время срабатывания МТЗ НН2 на отключение Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | DT56 Время срабатывания МТЗ НН2 с ускорением при включении НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | DT57 Время ввода ускорения МТЗ НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | DT58 Время срабатывания ТО НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.16.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB84 Количество выключателей ввода НН2 (один, два) |  |
| 2 | XB85 Действие МТЗ НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 3 | XB86 Действие МТЗ НН2 Q4.1 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 4 | XB87 Действие МТЗ НН2 Q4.2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 5 | XB88 Пуск МТЗ НН2 по напряжению (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 6 | XB89 Пуск МТЗ НН2 при выводе пуска МТЗ НН2 Q4.1 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | XB90 Пуск МТЗ НН2 при выводе пуска МТЗ НН2 Q4.2 по U (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 8 | Направление РНМПП НН2 (к шинам, в Т/АТ) |  |
| 9 | XB93 Действие сигнала KQT Q4(Q4.1) НН2 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 10 | XB94 Действие сигнала KQT Q4.2 НН2 в МТЗ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 11 | XB95 Действие МТЗ НН2 на отключение СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 12 | XB96 Ускорение МТЗ НН2 при отключенных СВ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 13 | XB97 Контроль KQT СВ/ШСВ при ускорении МТЗ НН2 (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 14 | XB98 Действие сигнала KQT СВ1 НН2 для ускорения МТЗ НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 15 | XB99 Действие сигнала KQT СВ2 НН2 для ускорения МТЗ НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 16 | XB100 Действие сигнала KQT ШСВ НН2 для ускорения МТЗ НН2 (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

8.16.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 16 Вывод МТЗ НН2 (от SA) |
| 2 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН2 Q4.1 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ НН2 Q4.2 (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 17 Вывод пуска МТЗ НН2 по U (от SA) |
| 5 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН2 Q4.1 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод пуска МТЗ НН2 Q4.2 по U (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН2 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 360 Пуск МТЗ НН2 по напряжению |
| 8 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН2 Q4.1 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Пуск МТЗ НН2 Q4.2 по напряжению' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'KQC Q4(Q4.1) НН2 инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 25 KQC Q4(Q4.1) НН2 инверсный |
| 11 | Прием сигнала 'KQC Q4.2 НН2 инверсный' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'KQT Q4(Q4.1) НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Прием сигнала 'KQT Q4.2 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'KQT СВ1 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 26 KQT СВ1 НН2 |
| 15 | Прием сигнала 'KQT СВ2 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'KQT ШСВ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.17. ЛЗ СН

8.17.1 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT59 Время срабатывания ЛЗ СН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT60 Время сигнализации неисправности ЛЗ СН, с (0,50 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.17.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB101 Действие ЛЗ СН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB102 Действие ЛЗ СН на отключение (СН с АПВ, СН без АПВ, Т/АТ) |  |
| 3 | XB103 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q2(Q2.1) СН' (НЗК, НОК) |  |
| 4 | XB104 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q2.2 СН' (НЗК, НОК) |  |

8.17.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q2(Q2.1) СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q2.2 СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Питание ЛЗ СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.18 ЛЗ НН1

8.18.1 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT61 Время срабатывания ЛЗ НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT62 Время сигнализации неисправности ЛЗ НН1, с (0,50 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.18.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB105 Действие ЛЗ НН1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB106 Действие ЛЗ НН1 на отключение (НН1 с АПВ, НН1 без АПВ, Т/АТ) |  |
| 3 | XB107 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q3(Q3.1) НН1' (НЗК, НОК) |  |
| 4 | XB108 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q3.2 НН1' (НЗК, НОК) |  |

8.18.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q3(Q3.1) НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q3.2 НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Питание ЛЗ НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.19 ЛЗ НН2

8.19.1 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT63 Время срабатывания ЛЗ НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT64 Время сигнализации неисправности ЛЗ НН2, с (0,50 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.19.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB109 Действие ЛЗ НН2 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB110 Действие ЛЗ НН2 на отключение (НН2 с АПВ, НН2 без АПВ, Т/АТ) |  |
| 3 | XB111 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q4(Q4.1) НН2' (НЗК, НОК) |  |
| 4 | XB112 Тип контакта 'Пуск ЛЗ Q4.2 НН2' (НЗК, НОК) |  |

8.19.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q4(Q4.1) НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Пуск ЛЗ Q4.2 НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Питание ЛЗ НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.20 ЗДЗ СН

8.20.1. Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT65 Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ СН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.20.2. Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB113 Выбор пуска ЗДЗ СН (от МТЗ ВН, от МТЗ СН (внт), от МТЗ (внш)) |  |
| 2 | XB114 Действие ЗДЗ СН (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB115 Блокировка отключения Q2(Q2.1) СН от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB116 Блокировка отключения Q2.2 СН от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

8.20.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'SQН СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'KTD СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ СН от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.21 ЗДЗ НН1

8.21.1 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT66 Время срабатывания неисправности цепи ЗДЗ НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.21.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB117 Выбор пуска ЗДЗ НН1 (от МТЗ ВН, от МТЗ НН1 (внт), от МТЗ (внш)) |  |
| 2 | XB118 Действие ЗДЗ НН1 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB119 Блокировка отключения Q3(Q3.1) НН1 от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB120 Блокировка отключения Q3.2 НН1 от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

8.21.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'SQН НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 39 SQН НН1 |
| 2 | Прием сигнала 'KTD НН1' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 40 KTD НН1 |
| 3 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН1 от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.22 ЗДЗ НН2

8.22.1. Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT67 Время подхвата срабатывания ЗДЗ НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.22.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB121 Выбор пуска ЗДЗ НН2 (от МТЗ ВН, от МТЗ НН2 (внт), от МТЗ (внш)) |  |
| 2 | XB122 Действие ЗДЗ НН2 (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB123 Блокировка отключения Q4(Q4.1) НН2 от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB124 Блокировка отключения Q4.2 НН2 от ЗДЗ (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

8.22.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'SQН НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 41 SQН НН2 |
| 2 | Прием сигнала 'KTD НН2' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 42 KTD НН2 |
| 3 | Прием сигнала 'Пуск ЗДЗ НН2 от внеш. МТЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.23 Защита от перегрузки (ЗП)

8.23.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ВН для ЗП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода СН/общей обмотки для ЗП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I> ввода НН1 для ЗП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО I> ввода НН2 для ЗП, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

8.23.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT68 Задержка на срабатывание ЗП, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.23.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB125 Защита от перегрузки ввода ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | XB126 Защита от перегрузки ввода СН/общей обмотки (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 3 | XB127 Защита от перегрузки ввода НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB128 Защита от перегрузки ввода НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

8.24 Автоматика охлаждения (АО)

8.24.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ВН для АО 1-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода ВН для АО 2-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I> ввода ВН для АО 3-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО I> ввода СН/общей обмотки для АО 1-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | ПО I> ввода СН/общей обмотки для АО 2-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | ПО I> ввода СН/общей обмотки для АО 3-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | ПО I> ввода НН1 для АО 1-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | ПО I> ввода НН1 для АО 2-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 9 | ПО I> ввода НН1 для АО 3-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 10 | ПО I> ввода НН2 для АО 1-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 11 | ПО I> ввода НН2 для АО 2-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 12 | ПО I> ввода НН2 для АО 3-ая ступень, А (0,05 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

8.24.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT69 Время срабатывания ЗПО 1 ступень, мин (1 – 60 с шагом 1) |  |
| 2 | DT70 Время срабатывания ЗПО 2 ступень, мин (1 – 60 с шагом 1) |  |
| 3 | DT71 Время срабатывания ЗПО 3 ступень, мин (1 – 60 с шагом 1) |  |

8.24.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB129 Автоматика охлаждения по току 1 ст. ввода ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | XB130 Автоматика охлаждения по току 2 ст. ввода ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 3 | XB131 Автоматика охлаждения по току 3 ст. ввода ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB132 Автоматика охлаждения по току 1 ст. ввода СН/общ.обмотки (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 5 | XB133 Автоматика охлаждения по току 2 ст. ввода СН/общ.обмотки (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 6 | XB134 Автоматика охлаждения по току 3 ст. ввода СН/общ.обмотки (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 7 | XB135 Автоматика охлаждения по току 1 ст. ввода НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 8 | XB136 Автоматика охлаждения по току 2 ст. ввода НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 9 | XB137 Автоматика охлаждения по току 3 ст. ввода НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 10 | XB138 Автоматика охлаждения по току 1 ст. ввода НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 11 | XB139 Автоматика охлаждения по току 2 ст. ввода НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 12 | XB140 Автоматика охлаждения по току 3 ст. ввода НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 13 | XB141 Действие защиты от потери охлаждения (ЗПО) на откл. Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 14 | XB142 Контроль температуры для ЗПО 1(2)ст. (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 15 | XB143 Контроль температуры при потере дутья (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 16 | XB144 Действие ЗПО 1 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 17 | XB145 Действие ЗПО 2 ст. (с контролем нагрузки) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 18 | XB146 Контроль нагрузки для ЗПО 2-ой ступени (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 19 | XB147 Действие ЗПО 3 ст. (при потере дутья) (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

8.24.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего ШАОТ (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего ШАОТ ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего ШАОТ ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Отключение от внешнего ШАОТ ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Отключены все охладители (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 19 Отключены охладители (общ.) |
| 6 | Прием сигнала 'Отключены все охладители ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Отключены все охладители ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Прием сигнала 'Отключены все охладители ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Температура масла-подхват сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'Температура масла ф.А-подхват сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием сигнала 'Температура масла ф.В-подхват сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'Температура масла ф.С-подхват сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Прием сигнала 'Температура масла (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 20 Температура масла (сигн.ст.) |
| 14 | Прием сигнала 'Температура масла ф.А (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 15 | Прием сигнала 'Температура масла ф.В (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'Температура масла ф.С (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 17 | Прием сигнала 'ПО тока ЗПО 1 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 314 ПО тока ЗПО 1 ступень |
| 18 | Прием сигнала 'ПО тока ЗПО 2 ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 19 | Прием сигнала 'Вывод ЗПО (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 6 Вывод ЗПО (от SA) |
| 20 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 21 Неисправность цепей охлаждения |
| 21 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 22 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 23 | Прием сигнала 'Неисправность цепей охлаждения ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.25. Блокировка РПН

8.25.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ВН для блокировки РПН, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода СН для блокировки РПН, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО U< ввода СН для блокировки РПН, В (80,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 4 | ПО U< ввода НН1 для блокировки РПН, В (80,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 5 | ПО U< ввода НН2 для блокировки РПН, В (80,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |

8.25.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB148 Блокировка РПН по току ввода ВН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 2 | XB149 Блокировка РПН по току ввода СН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 3 | XB150 Блокировка РПН по напряжению ввода СН (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 4 | XB151 Блокировка РПН по напряжению ввода НН1 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 5 | XB152 Блокировка РПН по напряжению ввода НН2 (не предусмотрена, предусмотрена) |  |
| 6 | XB153 Блокировка РПН при аварийном уровне масла (не предусмотрена, предусмотрена) |  |

8.25.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Аварийный уровень масла в РПН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 33 Аварийный уровень масла в РПН |

8.26 Контроль цепей напряжения

8.26.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО Uмф> ввода ВН, В (10,0 – 150,0 с шагом 0,1) |  |
| 2 | ПО U2> ввода ВН 1 ступень, В (6,0 – 24,0 с шагом 0,1) |  |
| 3 | ПО U2> ввода ВН 2 ступень, В (6,0 – 24,0 с шагом 0,1) |  |
| 4 | ПО U< ввода ВН (АВ или ВС) 1 ступень, В (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 5 | ПО U< ввода ВН (АВ или ВС) 2 ступень, В (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 6 | ПО U< ввода ВН (АВ и ВС) 1 ступень, В (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 7 | ПО U< ввода ВН (АВ и ВС) 2 ступень, В (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 8 | ПО Uмф> ввода СН, В (10,0 – 150,0 с шагом 0,1) |  |
| 9 | ПО U< ввода СН (АВ и ВС) 2 ступень, В (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 10 | ПО Uмф> ввода НН1, В (10,0 – 150,0 с шагом 0,1) |  |
| 11 | ПО U< ввода НН1 (АВ и ВС) 2 ступень, В (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |
| 12 | ПО Uмф> ввода НН2, В (10,0 – 150,0 с шагом 0,1) |  |
| 13 | ПО U< ввода НН2 (АВ и ВС) 2 ступень, В (10,0 – 100,0 с шагом 0,1) |  |

8.26.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT72 Время срабатывания неисправности цепей напряжения СН, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT73 Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН1, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT74 Время срабатывания неисправности цепей напряжения НН2, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.26.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО U> ввода ВН (АВ, ВС, ИЛИ(АВ_ВС_СА)) |  |
| 2 | ПО U> ввода СН (АВ, ВС, ИЛИ(АВ_ВС_СА)) |  |
| 3 | ПО U> ввода НН1 (АВ, ВС, ИЛИ(АВ_ВС_СА)) |  |
| 4 | ПО U> ввода НН2 (АВ, ВС, ИЛИ(АВ_ВС_СА)) |  |
| 5 | XB154 Контроль цепей напряжения ввода СН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | XB155 Контроль цепей напряжения ввода НН1 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | XB156 Контроль цепей напряжения ввода НН2 (не предусмотрен, предусмотрен) |  |

8.27 Контроль изоляции НН

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT75 Время срабатывания контроля изоляции НН, с (0,05 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | XB157 Контроль изоляции НН (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 3 | XB158 Контроль U2 для КИ НН (от ТН1(ВН), от ТН2(СН), от ТН3(НН1), от ТН4(НН2)) |  |
| 4 | Прием сигнала 'Срабатывания ПО 3U0> НН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.28 Газовые защиты

8.28.1 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT76 Время срабатывания КИ ГЗ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.28.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB159 Действие ГЗ Т/АТ на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB160 Действие ГЗ РПН Т/АТ на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB161 Действие ГЗ ЛРТ на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | XB162 Действие ГЗ РПН ЛРТ на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | XB163 Перевод ГЗ Т/АТ-сигн.ст. на отключение (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 6 | XB164 Перевод ГЗ ЛРТ-сигн.ст. на отключение (не предусмотрен, предусмотрен) |  |
| 7 | XB165 Действие КИ на вывод ГЗ Т/АТ сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | XB166 Действие КИ на вывод ГЗ Т/АТ откл.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | XB167 Действие КИ на вывод ГЗ РПН Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 10 | XB168 Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 11 | XB169 Действие КИ на вывод ГЗ ЛРТ откл.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 12 | XB170 Действие КИ на вывод ГЗ РПН ЛРТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 13 | XB171 Действие откл.ст. ГЗ Т/АТ с подтверждением от сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 14 | XB172 Действие откл.ст. ГЗ ЛРТ с подтверждением от сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 15 | XB173 Действие 'Реле давления РПН ЛРТ' на отключение (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

8.28.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ фаза А сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ фаза В сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ фаза С сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ (общ.) сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 43 ГЗ Т/АТ (общ.) сигн. ступень |
| 5 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ фаза А отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ фаза В отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ фаза С отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Прием сигнала 'ГЗ Т/АТ (общ.) отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 44 ГЗ Т/АТ (общ.) откл. ступень |
| 9 | Прием сигнала 'ГЗ РПН Т/АТ фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 10 | Прием сигнала 'ГЗ РПН Т/АТ фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием сигнала 'ГЗ РПН Т/АТ фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'ГЗ РПН Т/АТ (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 45 ГЗ РПН Т/АТ (общ.) |
| 13 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ сигнальная ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'ГЗ ЛРТ отключающая ступень' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 15 | Прием сигнала 'ГЗ РПН ЛРТ фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'ГЗ РПН ЛРТ фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 17 | Прием сигнала 'ГЗ РПН ЛРТ фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 18 | Прием сигнала 'ГЗ РПН ЛРТ (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 19 | Перевод ГЗ Т/АТ фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 20 | Перевод ГЗ Т/АТ фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 21 | Перевод ГЗ Т/АТ фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 22 | Перевод ГЗ Т/АТ (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 11 Перевод ГЗ Т/АТ (общ.) на сигнал |
| 23 | Перевод ГЗ РПН Т/АТ фаза А на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 24 | Перевод ГЗ РПН Т/АТ фаза В на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 25 | Перевод ГЗ РПН Т/АТ фаза С на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 26 | Перевод ГЗ РПН Т/АТ (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 12 Перевод ГЗ РПН Т/АТ на сигнал |
| 27 | Перевод ГЗ ЛРТ на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 28 | Перевод ГЗ РПН ЛРТ (общ.) на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 29 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ фаза А сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 30 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ фаза В сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 31 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ фаза С сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 32 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ (общ.) сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 34 КИ ГЗ Т/АТ (общ.) сигн.ст. |
| 33 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ фаза А откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 34 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ фаза В откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 35 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ фаза С откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 36 | Прием сигнала 'КИ ГЗ Т/АТ (общ.) откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 35 КИ ГЗ Т/АТ (общ.) откл.ст. |
| 37 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН Т/АТ фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 38 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН Т/АТ фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 39 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН Т/АТ фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 40 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН Т/АТ (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 36 КИ ГЗ РПН Т/АТ (общ.) |
| 41 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ сигн.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 42 | Прием сигнала 'КИ ГЗ ЛРТ откл.ст.' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 43 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН ЛРТ фаза А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 44 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН ЛРТ фаза В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 45 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН ЛРТ фаза С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 46 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН ЛРТ (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 47 | Прием сигнала 'Реле давления РПН ЛРТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 48 | Прием сигнала 'Контроль опер.тока ГЗ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 48 Опер.ток ГЗ |

8.29 Пожаротушение (Пуск АУП)

8.29.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода ВН для блокировки пуска АУП, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода СН для блокировки пуска АУП, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | ПО I> ввода НН1 для блокировки пуска АУП, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | ПО I> ввода НН2 для блокировки пуска АУП, А (0,04 – 2,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | ПО U< ввода СН для разрешения пуска АУП, В (10,00 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | ПО U2> ввода СН для блокировки пуска АУП, В (6,00 – 24,00 с шагом 0,01) |  |
| 7 | ПО U< ввода НН1 для разрешения пуска АУП, В (10,00 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 8 | ПО U2> ввода НН1 для блокировки пуска АУП, В (6,00 – 24,00 с шагом 0,01) |  |
| 9 | ПО U< ввода НН2 для разрешения пуска АУП, В (10,00 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 10 | ПО U2> ввода НН2 для блокировки пуска АУП, В (6,00 – 24,00 с шагом 0,01) |  |

8.29.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT77 Длительность импульса на пуск АУП Т/АТ, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT78 Длительность импульса на пуск отсечного клапана, с (0,01 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.29.3. Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB174 Пуск АУП Т/АТ (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 2 | XB175 Действие ПО I> ввода ВН для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB176 Действие ПО I> ввода СН для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | XB177 Действие ПО I> ввода НН1 для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | XB178 Действие ПО I> ввода НН2 для блокировки пуска АУП (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | XB179 Действие ПО U ввода СН в логику пуска АУП (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 7 | XB180 Действие ПО U ввода НН1 в логику пуска АУП (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 8 | XB181 Действие ПО U ввода НН2 в логику пуска АУП (предусмотрено, не предусмотрено) |  |
| 9 | XB182 Действие на закрытие отсечного клапана (предусмотрено, не предусмотрено) |  |

8.29.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Вывод пуска АУП Т/АТ (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 7 Вывод пуска АУП Т/АТ (от SA) |
| 2 | Прием сигнала 'Ручной пуск АУП Т/АТ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Прием сигнала 'Ручной пуск АУП Т/АТ ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Ручной пуск АУП Т/АТ ф.B' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Ручной пуск АУП Т/АТ ф.C' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Вывод пуска отсечного клапана (от SA)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.30 Технологические защиты

8.30.1 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT79 Задержка сигнала 'Технологические защиты(откл.ст.)', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT80 Задержка сигнала 'Отсечной клапан', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT81 Задержка сигнала 'Предохранительный клапан', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT82 Задержка сигнала 'Температура масла (откл.ст.)', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 5 | DT83 Задержка сигнала 'Температура обмотки (откл.ст.)', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 6 | DT84 Задержка сигнала 'Уровень масла', с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |

8.30.2 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB183 Действие 'Технологические защиты(откл.ст.)' на откл. Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 2 | XB184 Действие 'Отсечной клапан' на откл. Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 3 | XB185 Действие 'Предохранительный клапан' на откл. Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 4 | XB186 Действие 'Температура масла(откл.ст.)' на откл. Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 5 | XB187 Действие 'Температура обмотки(откл.ст.)' на откл. Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 6 | XB188 Действие 'Уровень масла' на откл. Т/АТ (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 7 | XB189 Действие ТЗ откл.ст. с подтверждением от сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 8 | XB190 Действие темп.масла откл.ст. с подтверждением от сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |
| 9 | XB191 Действие темп.обм. откл.ст. с подтверждением от сигн.ст. (не предусмотрено, предусмотрено) |  |

8.30.3 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала 'Технологические защиты (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Прием сигнала 'Технологические защиты (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Перевод 'Технологические защиты (откл.ст.)' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Отсечной клапан (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 29 Отсечной клапан (общ.) |
| 5 | Прием сигнала 'Отсечной клапан ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Отсечной клапан ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | Прием сигнала 'Отсечной клапан ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 8 | Перевод 'Отсечной клапан' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 9 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан (общ.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 28 Предохранительный клапан (общ.) |
| 10 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 11 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 12 | Прием сигнала 'Предохранительный клапан ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 13 | Перевод 'Предохранительный клапан' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 14 | Прием сигнала 'Температура масла (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 30 Температура масла (откл.ст.) |
| 15 | Прием сигнала 'Температура масла ф.А (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 16 | Прием сигнала 'Температура масла ф.В (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 17 | Прием сигнала 'Температура масла ф.С (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 18 | Перевод 'Температура масла (откл.ст.)' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 19 | Прием сигнала 'Температура обмотки (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 20 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.А (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 21 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.В (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 22 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.С (сигн.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 23 | Прием сигнала 'Температура обмотки (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 31 Температура обмотки (откл.ст.) |
| 24 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.А (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 25 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.В (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 26 | Прием сигнала 'Температура обмотки ф.С (откл.ст.)' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 27 | Перевод 'Температура обмотки (откл.ст.)' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 28 | Прием сигнала 'Уровень масла в баке Т/АТ ' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | 32 Уровень масла в баке Т/АТ |
| 29 | Прием сигнала 'Уровень масла в баке Т/АТ ф.А' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 30 | Прием сигнала 'Уровень масла в баке Т/АТ ф.В' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 31 | Прием сигнала 'Уровень масла в баке Т/АТ ф.С' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 32 | Перевод 'Уровень масла в баке Т/АТ' на сигнал по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.31 Контроль перевода на ОВ

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB192 Контроль перевода на ОВ ВН (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 2 | XB193 Контроль перевода на ОВ СН (предусмотрен, не предусмотрен) |  |
| 3 | Прием сигнала 'Контроль SG ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Прием сигнала 'Контроль SG ОВ ВН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | Прием сигнала 'Контроль SG СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | Прием сигнала 'Контроль SG ОВ СН' по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.32 Дополнительная логика

8.32.1 Уставки ПО

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО I> ввода НН1, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | ПО I> ввода НН2, А (0,10 – 100,00 с шагом 0,01) |  |

8.32.2 Уставки по времени

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | DT201 Значение ВВ №1, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 2 | DT202 Значение ВВ №2, с (0,00 – 27,00 с шагом 0,01) |  |
| 3 | DT203 Значение ВВ №3, с (0,00 – 840,00 с шагом 0,01) |  |
| 4 | DT204 Значение ВВ №4, с (0,00 – 840,00 с шагом 0,01) |  |

8.32.3 Логика работы

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | XB201 Выдержка времени №1 (на срабатывание, на возврат) |  |
| 2 | XB202 Выдержка времени №2 (на срабатывание, на возврат) |  |
| 3 | XB203 Выдержка времени №3 (на срабатывание, на возврат) |  |
| 4 | XB204 Выдержка времени №4 (на срабатывание, на возврат) |  |

8.32.4 Конфигурирование входов логики

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход ВВ №1 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 2 | Вход ВВ №2 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 3 | Вход ВВ №3 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 4 | Вход ВВ №4 сконфигурирован на сигнал (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 5 | SA1_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 6 | SA2_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |
| 7 | SA3_VIRT по входу (выбор из списка дискр. сигналов) | - |

8.33 Служебные параметры

8.33.1 Конфигурирование дискретных входов для групп уставок

| № | Наименование | Значение | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием 0 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 2 | Прием 1 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 3 | Прием 2 бита группы уставок по входу N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

8.33.2 Конфигурирование электронных ключей для групп уставок

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием сигнала выбора 1 группы уставок по входу N | - |  |
| 2 | Прием сигнала выбора 2 группы уставок по входу N | - |  |
| 3 | Прием сигнала выбора 3 группы уставок по входу N | - |  |
| 4 | Прием сигнала выбора 4 группы уставок по входу N | - |  |
| 5 | Прием сигнала выбора 5 группы уставок по входу N | - |  |
| 6 | Прием сигнала выбора 6 группы уставок по входу N | - |  |
| 7 | Прием сигнала выбора 7 группы уставок по входу N | - |  |

8.33.3 Конфигурирование выходных реле

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывод на выходное реле К1:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 371 Отключение Q1(Q1.1) ВН (общ./с АПВ) |  |
| 2 | Вывод на выходное реле К2:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 372 Запрет АПВ Q1(Q1.1) ВН |  |
| 3 | Вывод на выходное реле К3:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 375 Отключение СВ1 ВН |  |
| 4 | Вывод на выходное реле К4:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 322 Отключение шин ВН через ДЗШ |  |
| 5 | Вывод на выходное реле К5:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 379 Отключение Q2(Q2.1) СН (общ./с АПВ) |  |
| 6 | Вывод на выходное реле К6:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 380 Отключение Q2(Q2.1) СН без АПВ |  |
| 7 | Вывод на выходное реле К7:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 383 Отключение СВ1 СН |  |
| 8 | Вывод на выходное реле К8:Х101 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 370 Пуск УРОВ Q1(Q1.1) ВН |  |
| 9 | Вывод на выходное реле К9:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 387 Блокировка АВР СВ СН |  |
| 10 | Вывод на выходное реле К10:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 325 Отключение шин СН через ДЗШ |  |
| 11 | Вывод на выходное реле К11:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 397 Блокировка АВР СВ НН1 |  |
| 12 | Вывод на выходное реле К12:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 407 Блокировка АВР СВ НН2 |  |
| 13 | Вывод на выходное реле К13:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 389 Отключение Q3(Q3.1) НН1 (общ./с АПВ) |  |
| 14 | Вывод на выходное реле К14:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 390 Отключение Q3(Q3.1) НН1 без АПВ |  |
| 15 | Вывод на выходное реле К15:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 393 Отключение СВ1 НН1 |  |
| 16 | Вывод на выходное реле К16:Х102 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 396 Блокировка отключения НН1 |  |
| 17 | Вывод на выходное реле К17:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 399 Отключение Q4(Q4.1) НН2 (общ./с АПВ) |  |
| 18 | Вывод на выходное реле К18:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 400 Отключение Q4(Q4.1) НН2 без АПВ |  |
| 19 | Вывод на выходное реле К19:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 403 Отключение СВ1 НН2 |  |
| 20 | Вывод на выходное реле К20:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 293 Контроль отсутствия напряжения |  |
| 21 | Вывод на выходное реле К21:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 306 Автоматика охлаждения 1 ступень |  |
| 22 | Вывод на выходное реле К22:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 310 Автоматика охлаждения 2 ступень |  |
| 23 | Вывод на выходное реле К23:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 24 | Вывод на выходное реле К24:Х103 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 378 Пуск УРОВ Q2(Q2.1) СН |  |
| 25 | Вывод на выходное реле К25:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 406 Блокировка отключения НН2 |  |
| 26 | Вывод на выходное реле К26:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 297 Пуск пожаротушения Т/АТ |  |
| 27 | Вывод на выходное реле К27:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 28 | Вывод на выходное реле К28:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 29 | Вывод на выходное реле К29:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 30 | Вывод на выходное реле К30:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 31 | Вывод на выходное реле К31:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 32 | Вывод на выходное реле К32:Х104 дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 318 Блокировка РПН |  |
| 33 | Вывод на выходное реле К4:X31 БП дискретного сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

8.33.4 Конфигурирование светодиодов

| № | Наименование | Значение (по умолчанию) | Ввести № сигнала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиод 1 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 257 Срабатывание ДТЗ фазы А |  |
| 2 | Светодиод 2 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 258 Срабатывание ДТЗ фазы В |  |
| 3 | Светодиод 3 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 259 Срабатывание ДТЗ фазы С |  |
| 4 | Светодиод 4 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 269 Обрыв цепей тока (общ.) |  |
| 5 | Светодиод 5 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 274 Срабатывание ГЗ Т/АТ (сигн.ст.) |  |
| 6 | Светодиод 6 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 275 Срабатывание ГЗ Т/АТ (откл.ст.) |  |
| 7 | Светодиод 7 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 276 Срабатывание ГЗ РПН Т/АТ |  |
| 8 | Светодиод 8 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 297 Пуск пожаротушения Т/АТ |  |
| 9 | Светодиод 9 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 328 ТЗНП ВН |  |
| 10 | Светодиод 10 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 339 МТЗ/ТО ВН |  |
| 11 | Светодиод 11 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 345 МТЗ СН |  |
| 12 | Светодиод 12 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 355 МТЗ НН1 |  |
| 13 | Светодиод 13 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 365 МТЗ НН2 |  |
| 14 | Светодиод 14 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 268 Срабатывание ДЗОш (общ.) |  |
| 15 | Светодиод 15 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 273 Срабатывание ДТЗ НП (общ.) |  |
| 16 | Светодиод 16 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | Режим теста |
| 17 | Светодиод 17 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 319 Защита от перегрузки |  |
| 18 | Светодиод 18 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 317 Срабатывание ЗПО |  |
| 19 | Светодиод 19 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 349 ЗДЗ СН |  |
| 20 | Светодиод 20 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 359 ЗДЗ НН1 |  |
| 21 | Светодиод 21 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 369 ЗДЗ НН2 |  |
| 22 | Светодиод 22 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 418 Внешнее отключение |  |
| 23 | Светодиод 23 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 410 Срабатывание предохранительного клапана |  |
| 24 | Светодиод 24 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 412 Высокая температура масла/обмотки (сигн.ст.) |  |
| 25 | Светодиод 25 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 413 Высокая температура масла (откл.ст.) |  |
| 26 | Светодиод 26 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 415 Высокая температура обмотки (откл.ст.) |  |
| 27 | Светодиод 27 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 417 Уровень масла в баке Т/АТ |  |
| 28 | Светодиод 28 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 33 Аварийный уровень масла в РПН |  |
| 29 | Светодиод 29 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 341 Неисправность цепей напряжения стороны СН |  |
| 30 | Светодиод 30 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 351 Неисправность цепей напряжения НН1 |  |
| 31 | Светодиод 31 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 361 Неисправность цепей напряжения НН2 |  |
| 32 | Светодиод 32 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | 292 Неисправность цепей/опер.тока ГЗ |  |
| 33 | Светодиод 33 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 34 | Светодиод 34 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 35 | Светодиод 35 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 36 | Светодиод 36 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 37 | Светодиод 37 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 38 | Светодиод 38 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 39 | Светодиод 39 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 40 | Светодиод 40 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 41 | Светодиод 41 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 42 | Светодиод 42 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 43 | Светодиод 43 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 44 | Светодиод 44 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 45 | Светодиод 45 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 46 | Светодиод 46 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 47 | Светодиод 47 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |
| 48 | Светодиод 48 от сигнала N (выбор из списка дискр. сигналов) | - |  |

8.33.5 Фиксация состояния светодиода/ Маска сигнализации срабатывания (неисправности)/ Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) | Настройка светодиодов |
| --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет | фиксация | срабатывание | неисправность | Цвет |
| Светодиод 1 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 2 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 3 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 4 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 5 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 6 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 7 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 8 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 9 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 10 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 11 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 12 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 13 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 14 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 15 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 16 |  |  | V | красный | недоступно для изменения |
| Светодиод 17 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 18 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 19 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 20 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 21 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 22 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 23 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 24 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 25 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 26 | V | V |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 27 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 28 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 29 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 30 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 31 | V |  | V | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 32 | V |  | V | зелёный |  |  |  |  |
| Светодиод 33 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 34 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 35 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 36 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 37 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 38 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 39 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 40 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 41 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 42 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 43 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 44 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 45 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 46 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 47 | V |  |  | красный |  |  |  |  |
| Светодиод 48 | V |  |  | красный |  |  |  |  |

8.34 GOOSE

8.34.1 Исходящее GOOSE сообщение

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение на передачу GOOSE (нет, есть) |  |
| 2 | Групповой MAC адрес |  |
| 3 | Приоритет VLAN (от 0 до 7 с шагом 1) |  |
| 4 | Номер VLAN сети (от 0 до 4095 с шагом 1) |  |
| 5 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) |  |
| 6 | Строковой идентификатор GOOSE сообщения GoId |  |
| 7 | Номер конфигурации confRev (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 8 | Период передачи GOOSE сообщений при отсутствии изменений, с (от 1,0 до 60,0 с шагом 0,1) |  |
| 9 | Добавление поля качества q к выходным сигналам (нет, вперед, назад) |  |
| 10 | Сообщение с постоянными смещениями (нет, есть) |  |
| 11 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 1 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 12 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 2 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 13 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 3 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 14 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 4 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 15 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 5 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 16 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 6 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 17 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 7 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 18 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 8 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 19 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 9 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 20 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 10 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 21 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 11 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 22 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 12 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 23 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 13 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 24 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 14 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 25 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 15 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 26 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 16 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 27 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 17 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 28 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 18 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 29 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 19 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 30 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 20 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 31 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 21 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 32 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 22 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 33 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 23 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 34 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 24 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 35 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 25 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 36 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 26 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 37 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 27 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 38 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 28 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 39 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 29 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 40 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 30 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 41 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 31 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 42 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 32 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 43 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 33 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 44 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 34 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 45 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 35 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 46 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 36 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 47 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 37 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 48 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 38 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 49 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 39 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 50 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 40 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 51 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 41 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 52 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 42 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 53 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 43 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 54 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 44 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 55 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 45 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 56 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 46 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 57 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 47 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |
| 58 | Вывод на выходной сигнал GOOSE 48 (выбор из списка дискретных сигналов) | - |

8.34.2 Управление битом тестирования

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование фикс. значения в режиме тестирования (нет, есть) |  |
| 2 | Фиксированные значения для режима тестирования 1 – 16 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 3 | Фиксированные значения для режима тестирования 17 – 32 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 4 | Фиксированные значения для режима тестирования 33 – 48 GOOSE (от 0 до 65535 с шагом 1) |  |
| 5 | Тестовые сообщения отключают генерацию ошибки (нет, есть) |  |
| 6 | Игнорирование бита тестирования (нет, есть) |  |
| 7 | Ускоренный прием сообщений с постоянными смещениями (нет, есть) |  |
| 8 | Подключение блока К1300 (нет, есть) |  |
| 9 | Тип резервирования блока К1300 (PRP, HSR) |  |

8.34.3 Вход РПН GOOSE

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрешение входа (нет, есть) |  |
| 2 | Групповой MAC адрес GOOSE сообщения |  |
| 3 | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppId (от 0 до 16383 с шагом 1) |  |
| 4 | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId |  |
| 5 | Ожидаемое значение поля confRev (от 0 до 65535 с шагом) |  |
| 6 | Номер элемента данных в GOOSE сообщении (от 1 до 127 с шагом 1) |  |
| 7 | Номер поля качества сигнала q (от 0 до 127 с шагом 1) |  |
| 8 | МАС адрес источника GOOSE сообщения |  |

8.34.4 Входящие GOOSE сообщения

| № | Разрешение входа | Значение входа при отсутствии сигнала | Групповой MAC адрec GOOSE сообщения | Числовой идентификатор GOOSE сообщения AppID | Строковый идентификатор GOOSE сообщения GoId | Ожидаемое значение поля confRev | № элемента данных в GOOSE сообщения | Тип элементаа данных | № бита в типе double point | № поля качества сигнала. q | MAC адрес источника GOOSE сообщения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 2 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 3 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 4 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 5 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 6 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 7 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 8 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 9 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 10 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 11 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 12 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 13 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 14 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 15 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 16 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 17 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 18 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 19 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 20 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 21 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 22 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 23 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 24 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 25 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 26 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 27 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 28 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 29 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 30 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 31 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |
| 32 | нет | выкл | 000000000000 | 0 |  | 0 | 1 | boolean | 0 | 0 | 000000000000 |

8.8 Состояние переключателей

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | SA ''Терминал'' (работа, вывод) |  |
| 2 | SA ''Выдержка времени для диф.отсечки'' (выведена, опер. введена") |  |
| 3 | SA ''ДТЗ'' (работа, вывод) |  |
| 4 | SA ''Блокировка ДТЗ при обрыве ЦТ'' (работа, вывод) |  |
| 5 | SA ''ДЗОш №1'' (работа, вывод) |  |
| 6 | SA ''ДЗОш №2'' (работа, вывод) |  |
| 7 | SA ''ДЗОш №3'' (работа, вывод) |  |
| 8 | SA ''ДЗОш (общ.)'' (работа, вывод) |  |
| 9 | SA ''Блокировка ДЗОш №1 при обрыве ЦТ'' (работа, вывод) |  |
| 10 | SA ''Блокировка ДЗОш №2 при обрыве ЦТ'' (работа, вывод) |  |
| 11 | SA ''Блокировка ДЗОш №3 при обрыве ЦТ'' (работа, вывод) |  |
| 12 | SA ''Блокировка ДЗОш(общ.) при обрыве ЦТ'' (работа, вывод) |  |
| 13 | SA ''ДТЗ НП №1'' (работа, вывод) |  |
| 14 | SA ''ДТЗ НП №2'' (работа, вывод) |  |
| 15 | SA ''ДТЗ НП №3'' (работа, вывод) |  |
| 16 | SA ''УРОВ Q1(Q1.1) ВН'' (работа, вывод) |  |
| 17 | SA ''УРОВ Q2(Q2.1) СН'' (работа, вывод) |  |
| 18 | SA ''ТЗНП ВН'' (работа, вывод) |  |
| 19 | SA ''Действие ТЗНП ВН на Т2(Т1)'' (работа, вывод) |  |
| 20 | SA ''ТЗНП СН'' (работа, вывод) |  |
| 21 | SA ''Действие ТЗНП СН на Т2(Т1)'' (работа, вывод) |  |
| 22 | SA ''ТЗНП НН1'' (работа, вывод) |  |
| 23 | SA ''Действие ТЗНП НН1 на Т2(Т1)'' (работа, вывод) |  |
| 24 | SA ''ТЗНП НН2'' (работа, вывод) |  |
| 25 | SA ''Действие ТЗНП НН2 на Т2(Т1)'' (работа, вывод) |  |
| 26 | SA ''МТЗ с торможением'' (работа, вывод) |  |
| 27 | SA ''МТЗ ВН'' (работа, вывод) |  |
| 28 | SA ''МТЗ СН'' (работа, вывод) |  |
| 29 | SA ''МТЗ СН Q2.1'' (работа, вывод) |  |
| 30 | SA ''МТЗ СН Q2.2'' (работа, вывод) |  |
| 31 | SA ''Пуск МТЗ СН по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 32 | SA ''Пуск МТЗ СН Q2.1 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 33 | SA ''Пуск МТЗ СН Q2.2 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 34 | SA ''МТЗ НН1'' (работа, вывод) |  |
| 35 | SA ''МТЗ НН1 Q3.1''' (работа, вывод) |  |
| 36 | SA ''МТЗ НН1 Q3.2'' (работа, вывод) |  |
| 37 | SA ''Пуск МТЗ Н1 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 38 | SA ''Пуск МТЗ НН1 Q3.1 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 39 | SA ''Пуск МТЗ НН1 Q3.2 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 40 | SA ''МТЗ НН2'' (работа, вывод) |  |
| 41 | SA ''МТЗ НН2 Q4.1'' (работа, вывод) |  |
| 42 | SA ''МТЗ НН2 Q4.2'' (работа, вывод) |  |
| 43 | SA ''Пуск МТЗ НН2 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 44 | SA ''Пуск МТЗ НН2 Q4.1 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 45 | SA ''Пуск МТЗ НН2 Q4.2 по напряжению'' (работа, вывод) |  |
| 46 | SA ''ЗПО'' (работа, вывод) |  |
| 47 | SA ''ГЗ Т/АТ фаза А'' (отключение, сигнал) |  |
| 48 | SA ''ГЗ Т/АТ фаза В'' (отключение, сигнал) |  |
| 49 | SA ''ГЗ Т/АТ фаза С'' (отключение, сигнал) |  |
| 50 | SA ''ГЗ Т/АТ'' (отключение, сигнал) |  |
| 51 | SA ''ГЗ РПН Т/АТ фаза А'' (отключение, сигнал) |  |
| 52 | SA ''ГЗ РПН Т/АТ фаза В'' (отключение, сигнал) |  |
| 53 | SA ''ГЗ РПН Т/АТ фаза С'' (отключение, сигнал) |  |
| 54 | SA ''ГЗ РПН Т/АТ '' (отключение, сигнал) |  |
| 55 | SA ''ГЗ ЛРТ'' (отключение, сигнал) |  |
| 56 | SA ''ГЗ РПН ЛРТ'' (отключение, сигнал) |  |
| 57 | SA ''Пожаротушение'' (работа, вывод) |  |
| 58 | SA ''Пуск отсечного клапана'' (работа, вывод) |  |
| 59 | SA ''Технологические защиты'' (отключение, сигнал) |  |
| 60 | SA ''Отсечной клапан'' (отключение, сигнал) |  |
| 61 | SA ''Предохранительный клапан'' (отключение, сигнал) |  |
| 62 | SA ''Температура масла'' (отключение, сигнал) |  |
| 63 | SA ''Температура обмотки'' (отключение, сигнал) |  |
| 64 | SA ''Уровень масла в баке Т/АТ '' (отключение, сигнал) |  |
| 65 | SA ''Выходные цепи Q1(Q1.1) ВН'' (работа, вывод) |  |
| 66 | SA ''Выходные цепи Q1.2 ВН'' (работа, вывод) |  |
| 67 | SA ''Выходные цепи СВ1 ВН'' (работа, вывод) |  |
| 68 | SA ''Выходные цепи СВ2 ВН'' (работа, вывод) |  |
| 69 | SA ''Выходные цепи ШСВ ВН'' (работа, вывод) |  |
| 70 | SA ''Выходные цепи Q2(Q2.1) СН'' (работа, вывод) |  |
| 71 | SA ''Выходные цепи Q2.2 СН'' (работа, вывод) |  |
| 72 | SA ''Выходные цепи СВ1 СН'' (работа, вывод) |  |
| 73 | SA ''Выходные цепи СВ2 СН'' (работа, вывод) |  |
| 74 | SA ''Выходные цепи ШСВ СН'' (работа, вывод) |  |
| 75 | SA ''Выходные цепи Q3(Q3.1) НН1'' (работа, вывод) |  |
| 76 | SA ''Выходные цепи Q3.2 НН1'' (работа, вывод) |  |
| 77 | SA ''Выходные цепи СВ1 НН1'' (работа, вывод) |  |
| 78 | SA ''Выходные цепи СВ2 НН1'' (работа, вывод) |  |
| 79 | SA ''Выходные цепи ШСВ НН1'' (работа, вывод) |  |
| 80 | SA ''Выходные цепи Q4(Q4.1) НН2''' (работа, вывод) |  |
| 81 | SA ''Выходные цепи Q4.2 НН2'' (работа, вывод) |  |
| 82 | SA ''Выходные цепи СВ1 НН2'' (работа, вывод) |  |
| 83 | SA ''Выходные цепи СВ2 НН2'' (работа, вывод) |  |
| 84 | SA ''Выходные цепи ШСВ НН2'' (работа, вывод) |  |
| 85 | SA ''Токовые цепи ДТ №1'' (работа, вывод) |  |
| 86 | SA ''Токовые цепи ДТ №2'' (работа, вывод) |  |
| 87 | SA ''Токовые цепи ДТ №3'' (работа, вывод) |  |
| 88 | SA ''Токовые цепи ДТ №4'' (работа, вывод) |  |
| 89 | SA ''Токовые цепи ДТ №5'' (работа, вывод) |  |
| 90 | SA ''Токовые цепи ДТ №6/6.1'' (работа, вывод) |  |
| 91 | SA ''Токовые цепи ДТ №6.2'' (работа, вывод) |  |
| 92 | SA ''Токовые цепи ДТ №6.3'' (работа, вывод) |  |
| 93 | SA1_VIRT (состояние 0, состояние 1) |  |
| 94 | SA2_VIRT (состояние 0, состояние 1) |  |
| 95 | SA3_VIRT (состояние 0, состояние 1) |  |

9 Уставки защит (Комплект А2)

9.1 ТТ,ТН

9.1.1  Первичная/вторичная величина датчиков аналоговых входов

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050201 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050202 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В1 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 5 |  |
| 050203 | Первичная величина датчика аналогового входа Ia В2 ( 0.001-1000000.000 ) ,А [шаг 0.001] | 1000.000 |  |
| 050204 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ia В2 ( 1-5 ) ,А [шаг 1] | 5 |  |
| 050207 | Первичная величина датчика аналогового входа Ua НН1 ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 220000.000 |  |
| 050208 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ua НН1 ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |
| 050209 | Первичная величина датчика аналогового входа Ua НН2 ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 220000.000 |  |
| 050210 | Вторичная величина датчика аналогового входа Ua НН2 ( 0.001-1000000.000 ) ,В [шаг 0.001] | 100.000 |  |

9.1.2 ТТ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050251 | ТТ В2 ( используется, не используется ) | не используется |  |
| 050257 | Прием сигнала 'Обнуление ТТ В1' | - |  |
| 050258 | Прием сигнала 'Обнуление ТТ В2' | - |  |

9.1.3 ТН

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050263 | Базовый вектор ( U1 НН1, Ua HH1, Uab HH1, U1 НН2, Ua HH2, Uab HH2 ) | Ua HH1 |  |

9.1.4 Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050333 | XB1_ТН Инверсия входа РПВ НН1 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 050334 | XB2_ТН Инверсия входа РПВ НН2 ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 050335 | XB3_ТН Инверсия входа РПВ СВ НН ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 050309 | XB4_ТН Ввод АУ ( 0 - от РПО, 1 - внешний ) | 0 - от РПО |  |

9.1.5 Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050331 | DT1_ТН Время ввода АУ ( 0.5 .. 2.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.7 |  |

9.2 УРОВ

9.2.1 - Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 111201 | Iср ПО УРОВ ( 0.04-0.50 ) Iном,А [шаг 0.01] | 250.00 | 1.25 |  |  |

9.2.2 - Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111251 | DT1_УРОВ Задержка сраб. УРОВ ( 0.10 .. 0.60 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |
| 111252 | DT2_УРОВ Задержка сраб. УРОВ 'на себя' ( 0.01 .. 0.20 ) ,с [шаг 0.01] | 0.02 |  |

9.2.3 Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111301 | XB1_УРОВ Подтверждение пуска УРОВ от сигнала РПВ ( 0 - предусмотрено, 1 - не предусмотрено ) | 0 - предусмотрено |  |
| 111302 | XB2_УРОВ Действие УРОВ 'на себя' ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 111304 | XB4_УРОВ Подхват от ПО тока УРОВ ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 111306 | XB6_УРОВ Пуск УРОВ при действии ЗНР ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

9.3 МТЗ ВН

9.3.1 Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 112201 | Iср ПО I ст. МТЗ ВН ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 112202 | ПО I ст. МТЗ ВН ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |
| 112203 | Iср ПО II ст. МТЗ ВН ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |
| 112204 | ПО II ст. МТЗ ВН ( фазные, междуфазные ) | фазные |  |
| 112211 | Uср ПО мин. НН1 ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 88000 | 40.0 |  |  |
| 112215 | Uср ПО макс. НН1 ( 10.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 176000 | 80.0 |  |  |
| 112212 | Uср ПО U2 НН1 ( 6.0-24.0 ) ,В [шаг 0.1] | 8800 | 4.0 |  |  |
| 112213 | Uср ПО мин. НН2 ( 10.0-80.0 ) ,В [шаг 0.1] | 88000 | 40.0 |  |  |
| 112216 | Uср ПО макс.НН2 ( 10.0-100.0 ) ,В [шаг 0.1] | 176000 | 80.0 |  |  |
| 112214 | Uср ПО U2 НН2 ( 6.0-24.0 ) ,В [шаг 0.1] | 8800 | 4.0 |  |  |

9.3.2 Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112301 | DT1_МТЗВН Задержка сраб. I ст. МТЗ ВН ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 112302 | DT2_МТЗВН Задержка сраб. II ст. МТЗ ВН ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |
| 112305 | DT3_МТЗВН Задержка сраб. АУ МТЗ ВН ( 0.01 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |
| 112306 | DT4_МТЗВН Задержка сраб. ОУ МТЗ ВН ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |

9.3.4 Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112371 | XB1_МТЗВН Работа МТЗ ВН с контролем положения СВ НН ( 0 - не предусмотрена, 1 - предусмотрена ) | 0 - не предусмотрена |  |
| 112372 | XB2_МТЗВН Отключение при АУ МТЗ ВН ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 112373 | XB3_МТЗВН Автоматически ускоряемая ступень МТЗ ВН ( 0 - I ступень, 1 - II ступень ) | 0 - I ступень |  |
| 112374 | XB4_МТЗВН Оперативно ускоряемая ступень МТЗ ВН ( 0 - I ступень, 1 - II ступень ) | 0 - I ступень |  |
| 112375 | XB5_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. ( 1 - не предусмотрен, 2 - внешний, 3 - от внутренних ПО ) | 1 - не предусмотрен |  |
| 112376 | XB6_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН1 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 112377 | XB7_МТЗВН Пуск МТЗ ВН по напряж. НН2 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 112378 | XB8_МТЗВН Контр. цепей напряж. НН1 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 112379 | XB9_МТЗВН Контр. цепей напряж. НН2 ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |

9.4 ЗП

9.4.1 Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 112311 | Iср ПО ЗП ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 6000.00 | 30.00 |  |  |

9.4.2 Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112312 | DT1_ЗП Задержка сраб. ЗП ( 0.00 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 10.00 |  |

9.5 АУВ

9.5.1 Уставки ПО, ИО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 114205 | Ток сраб. ПО ЗНР ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 1500.00 | 7.50 |  |  |

9.5.2 Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114221 | DT1_АУВ Задержка сраб. ЗНР ( 0.10 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.25 |  |
| 114222 | DT2_АУВ Задержка сраб. ЗНФ ( 0.01 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 114223 | DT3_АУВ Задержка сраб. защиты ЭМУ ( 1.0 .. 2.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 114224 | DT4_АУВ Время сброса готовности АПВ при откл.В ( 10.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 200.0 |  |
| 114225 | DT5_АУВ Время цикла АПВ ( 0.00 .. 16.00 ) ,с [шаг 0.01] | 2.00 |  |
| 114227 | DT7_АУВ Время включения от АПВ ( 0.10 .. 2.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 114228 | DT8_АУВ Время подготовки АПВ ( 2 .. 120 ) ,с [шаг 1] | 15 |  |

9.5.3 Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114241 | XB1_АУВ Привод выключателя ( 0 - трехфазный, 1 - пофазный ) | 0 - трехфазный |  |
| 114242 | XB2_АУВ Второй электромагнит отключения ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 114243 | XB3_АУВ Обесточивание ЭМ при приеме 'Блок. вкл. и откл.' ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 114244 | XB4_АУВ Отключение выкл. от 'Авар.снижение давл.элегаза в ТТ' ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 114245 | XB5_АУВ Запрет АПВ при переводе выкл. в положение 'Местное' ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 114247 | XB7_АУВ Сброс готовности АПВ при откл.В ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 114252 | XB12_АУВ Контр. положения разъединителей ( 0 - предусмотрен, 1 - не предусмотрен ) | 1 - не предусмотрен |  |

9.6 Ресурс выключателя

9.6.1 Логика работы

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117201 | Контр. ресурса выключателя ( выведен, введен ) | выведен |  |
| 117202 | Выбор вида контроля ресурса ( 0 - RMS, 1 - I2t ) | 0 - RMS |  |
| 117204 | Сброс счётчиков ресурса выключателя (нет,да) |  |  |

9.6.2 Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117211 | Время начала расхождения контактов ( 0.001 .. 0.200 ) | 0.020 |  |

9.6.3 Механический ресурс выключателя

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117221 | Число коммутаций ( 0-10000 ) |  |  |
| 117224 | Допустимое число коммутаций ( 0 .. 10000 ) | 10000 |  |

9.6.4 Коммутационный ресурс выключателя RMS

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117235 | Аварийный порог выработки ресурса(износа контактов) RMS ( 1.0 .. 100.0 ) ,% [шаг 0.1] | 90.0 |  |

9.6.5 Зависимость числа коммутаций выключателя от тока(RMS)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117241 | Ток точки 1 (минимальный) ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 1.25 |  |
| 117242 | Число коммутаций точки 1 ( 1 .. 10000 ) | 10000 |  |
| 117243 | Ток коммутационного ресурса точки 2 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 6.00 |  |
| 117244 | Число коммутаций точки 2 ( 1 .. 10000 ) | 945 |  |
| 117245 | Ток коммутационного ресурса точки 3 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 30.00 |  |
| 117246 | Число коммутаций точки 3 ( 1 .. 10000 ) | 80 |  |
| 117247 | Ток коммутационного ресурса точки 4 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117248 | Число коммутаций точки 4 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117249 | Ток коммутационного ресурса точки 5 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117250 | Число коммутаций точки 5 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117251 | Ток коммутационного ресурса точки 6 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117252 | Число коммутаций точки 6 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117253 | Ток коммутационного ресурса точки 7 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117254 | Число коммутаций точки 7 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |
| 117255 | Ток коммутационного ресурса точки 8 ( 0.10 .. 75.00 ) ,кА [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 117256 | Число коммутаций точки 8 ( 1 .. 10000 ) | 1 |  |

9.6.6 Коммутационный ресурс выключателя I2t

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 117261 | Суммарное значение I2t фазы A ( 0.000-20000 ) ,кА^2 с [шаг 0.001] |  |  |
| 117266 | Аварийный порог коммутационного ресурса I2t ( 1.0 .. 100.0 ) ,% [шаг 0.1] | 90.0 |  |

9.7 ТЗНП ВН

9.7.1 Уставки ПО

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перв | Втор | Перв | Втор |
| 120204 | Iср ПО 3I0 ТЗНП ВН ( 0.05-30.00 ) Iном,А [шаг 0.01] | 5000.00 | 25.00 |  |  |

9.7.2 Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 120251 | DT1_ТЗНП Задержка сраб. ТЗНП ВН в защиту Т2 ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 120252 | DT2_ТЗНП Задержка отключения ШСВ,СВ от ТЗНП ВН ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.10 |  |
| 120253 | DT3_ТЗНП Задержка отключения В от ТЗНП ВН ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.20 |  |
| 120254 | DT4_ТЗНП Задержка отключения трансформатора от ТЗНП ВН ( 0.01 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |
| 120255 | DT5_ТЗНП Задержка сраб. АУ ТЗНП ( 0.01 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.30 |  |

9.7.3 Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 120351 | XB1_ТЗНП Ускорение ТЗНП при вкл.В ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |

9.8 Дистанционное управление коммутационными аппаратами

9.8.1 Авторизация

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 127203 | Авторизация управления по протоколу МЭК 60870-5-103 ( нет, есть ) | есть |  |

9.8.2 Управление

| 127294 | Отменить команду управления (нет,да) |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- |

9.8.3 Аппарат 1

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 127301 | Тип аппарата ( нет, выключатель, разъединитель, заземляющий нож ) | выключатель |  |
| 127302 | Наименование аппарата () | 1 |  |
| 127303 | Модель управления ( нет управления, прямое без проверки выполнения, избирательное с проверкой выполнения ) | избирательное с проверкой выполнения |  |
| 127304 | Время удержания выбора ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 30.0 |  |
| 127305 | Время ожидания переключения ( 0.0 .. 210.0 ) ,с [шаг 0.1] | 1.0 |  |
| 127306 | Время продления импульса управления ( 0.00 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 127307 | Прием сигнала 'реле положение включено' (РПВ) | [114051] РПВ (выход) |  |
| 127308 | Прием сигнала 'реле положение отключено' (РПО) | [114030] РПО (выход) |  |
| 127315 | Прием сигнала 'Вывод дистанционного управления выключателем' | [114040] Мест.управление |  |

9.9 Газовые защиты

9.9.1 Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 128203 | DT1_ГЗ Задержка сраб. КИ ГЗ ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |

9.9.2 Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 128311 | XB1_ГЗ Действие ГЗ трансформатора на отключение ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 128312 | XB2_ГЗ Действие ГЗ РПН на отключение ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 128313 | XB3_ГЗ Перевод ГЗТ- сигн. ст. на отключение ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 128314 | XB4_ГЗ Действие КИ на вывод сигн.ст. ГЗ тр-ра ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 128315 | XB5_ГЗ Действие КИ на вывод откл.ст. ГЗ тр-ра ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 128316 | XB6_ГЗ Действие КИ на вывод ГЗ РПН ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 128317 | ХВ7_ГЗ Действие откл. ст. ГЗ с подтверждением от сигн. ст. ГЗ ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |

9.10 Технологические защиты

9.10.1 Уставки времени

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129200 | DT1_ТЗ Задержка сраб. КИ ТЗ ( 0.05 .. 27.00 ) ,с [шаг 0.01] | 1.00 |  |

9.10.1 Логика работы

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129202 | XB2_ТЗ Действие предохранительного клапана на откл. трансф. ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 129203 | XB3_ТЗ Действие отсечного клапана на откл. трансформатора ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 129204 | XB4_ТЗ Контр. сигнала 'Температура масла сигн.ст.' ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 1 - предусмотрен |  |
| 129205 | XB5_ТЗ Действие 'Температура масла' на откл. трансформатора ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 129206 | XB6_ТЗ Действие КИ на вывод ТЗ Температура масла (откл. ст.) ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 129207 | XB7_ТЗ Контр. сигнала 'Температура обмотки сигн.ст.' ( 0 - не предусмотрен, 1 - предусмотрен ) | 0 - не предусмотрен |  |
| 129208 | XB8_ТЗ Действие 'Температура обмотки' на откл. трансформатора ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |
| 129209 | XB9_ТЗ Действие КИ на вывод ТЗ Температура обмотки (откл. ст.) ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 1 - предусмотрено |  |
| 129210 | XB10_ТЗ Действие 'Уровень масла в баке Т' на откл.Т ( 0 - не предусмотрено, 1 - предусмотрено ) | 0 - не предусмотрено |  |

9.11 Дополнительные DT, XB

9.11.1 Программные накладки XB

| Номер | Наименование параметра (диапазон) | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 154201 | XB1 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |
| 154202 | XB2 ( состояние 0, состояние 1 ) | состояние 0 |  |

9.11.2 Выдержки времени на срабатывание DT (0-27c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155201 | DT101 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155202 | DT102 Задержка на срабатывание ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

9.11.3 Выдержки времени на срабатывание DT (0-210c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155217 | DT201 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |
| 155218 | DT202 Задержка на срабатывание ( 0.00 .. 210.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.00 |  |

9.11.4 Выдержки времени на возврат DT (0-27c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155301 | DT301 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |
| 155302 | DT302 Задержка на возврат ( 0.000 .. 27.000 ) ,с [шаг 0.001] | 0.000 |  |

9.11.5 Выдержки времени на срабатывание DT (0-840c)

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155317 | DT401 Задержка на срабатывание ( 0.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.0 |  |
| 155318 | DT402 Задержка на срабатывание ( 0.0 .. 840.0 ) ,с [шаг 0.1] | 0.0 |  |

9.12 Конфигурирование переключателей SA

9.12.1 Конфигурирование SA 'Терминал'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050601 | Прием сигнала 'Вывод терминала' | [002008] Вывод термин. |  |
| 050602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 1 |  |
| 050603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 1 |  |
| 050604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 050605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

9.12.2 - Конфигурирование SA 'Группа уставок'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050611 | Прием сигнала 'Вх.1 группы уставок' | - |  |
| 050612 | Прием сигнала 'Вх.2 группы уставок' | - |  |
| 050613 | Прием сигнала 'Вх.3 группы уставок' | - |  |
| 050614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 2 |  |
| 050615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 17 ) | 17 |  |
| 050616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 050617 | Количество групп уставок ( 1 .. 16 ) | 4 |  |

9.12.3 Конфигурирование SA 'Обходной выключатель'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 050644 | Прием сигнала 'Ввод ОВ' | - |  |
| 050645 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 3 |  |
| 050646 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 050647 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

9.12.4 Конфигурирование SA 'УРОВ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111601 | Прием сигнала 'Вывод УРОВ' | [002002] Вывод УРОВ |  |
| 111602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 4 |  |
| 111603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 5 |  |
| 111604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

9.12.5 Конфигурирование SA 'Цепи УРОВ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111631 | Прием сигнала 'Цепи УРОВ' | - |  |
| 111632 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 5 |  |
| 111633 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 111634 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 111635 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

9.12.6 - Конфигурирование SA 'МТЗ ВН'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112601 | Прием сигнала 'Вывод МТЗ ВН' | [002003] Вывод МТЗ ВН |  |
| 112602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 6 |  |
| 112603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 2 |  |
| 112604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 112605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

9.12.7 Конфигурирование SA 'ОУ МТЗ ВН'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112606 | Прием сигнала 'Ввод ОУ МТЗ ВН' | - |  |
| 112607 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 7 |  |
| 112608 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 3 |  |
| 112609 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 112610 | Действие на лампу HL'ОУ введено' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

9.12.8 Конфигурирование SA 'ЗП'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112621 | Прием сигнала 'Вывод ЗП' | [300001] Логическая '1' |  |
| 112622 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 12 |  |
| 112623 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 112624 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 112625 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

9.12.9 Конфигурирование SA 'АПВ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114611 | Прием сигнала 'Вывод АПВ' | [002007] Вывод АПВ |  |
| 114612 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 9 |  |
| 114613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 6 |  |
| 114614 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 114615 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

9.12.10 Конфигурирование SA 'Фиксация выключателя'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114639 | Прием сигнала 'Вывод выключателя в ремонт' | - |  |
| 114640 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 20 |  |
| 114641 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 114642 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

9.12.11 Конфигурирование SA 'Цепи управления'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114644 | Прием сигнала 'Вывод цепей управления' | - |  |
| 114645 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 19 |  |
| 114646 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 114647 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 114648 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

9.12.12 Конфигурирование SA 'ТЗНП'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 120601 | Прием сигнала 'Вывод ТЗНП' | [002004] Вывод ТЗНП |  |
| 120602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 8 |  |
| 120603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 4 |  |
| 120604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 120605 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | предусмотрено |  |

9.12.13 Конфигурирование SA 'ГЗТ'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 128606 | Прием сигнала 'Перевод ГЗТ на сигнал' | [002005] ГЗТ на сигнал |  |
| 128607 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 10 |  |
| 128608 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 128609 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 128610 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

9.12.14 Конфигурирование SA 'ГЗ РПН'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 128611 | Прием сигнала 'Перевод ГЗ РПН на сигнал' | [002006] ГЗ РПН на сигн. |  |
| 128612 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 11 |  |
| 128613 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 128614 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |
| 128615 | Действие на лампу HL'Вывод' ( не предусмотрено, предусмотрено ) | не предусмотрено |  |

9.12.15 Конфигурирование SA 'Технологические защиты'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129601 | Прием сигнала 'Перевод 'Технологические защиты' на сигнал' | - |  |
| 129602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 13 |  |
| 129603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 129604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

9.12.16 Конфигурирование SA 'Предохранительный клапан'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129606 | Прием сигнала 'Перевод 'Предохранительный клапан' на сигнал' | - |  |
| 129607 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 14 |  |
| 129608 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 129609 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

9.12.17 Конфигурирование SA 'Отсечной клапан'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129626 | Прием сигнала 'Перевод 'Отсечной клапан' на сигнал' | - |  |
| 129627 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 15 |  |
| 129628 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 129629 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

9.12.18 Конфигурирование SA 'Температура масла'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129646 | Прием сигнала 'Перевод 'Температура масла' на сигнал' | - |  |
| 129647 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 16 |  |
| 129648 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 129649 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

9.12.19 Конфигурирование SA 'Температура обмотки'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129666 | Прием сигнала 'Перевод 'Температура обмотки' на сигнал' | - |  |
| 129667 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 17 |  |
| 129668 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 129669 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

9.12.20 Конфигурирование SA 'Уровень масла в баке Т'

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129686 | Прием сигнала 'Перевод 'Уровень масла в баке Т' на сигнал' | - |  |
| 129687 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 18 |  |
| 129688 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 129689 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

9.13 Конфигурирование дополнительных SA

9.13.1 Конфигурирование SA1

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153601 | Прием сигнала 'Вх.SA1' | - |  |
| 153602 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 29 |  |
| 153603 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 153604 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

9.13.2 - Конфигурирование SA2

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153605 | Прием сигнала 'Вх.SA2' | - |  |
| 153606 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 30 |  |
| 153607 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 153608 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

9.13.4 Конфигурирование SA3

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153609 | Прием сигнала 'Вх.SA3' | - |  |
| 153610 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 31 |  |
| 153611 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 153612 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

9.13.5 Конфигурирование SA4

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 153613 | Прием сигнала 'Вх.SA4' | - |  |
| 153614 | Идентификатор механического ключа ( 0 .. 64 ) | 32 |  |
| 153615 | Номер электронного ключа ( 0 .. 16 ) | 0 |  |
| 153616 | Используемый ключ ( механический, электронный ) | механический |  |

9.14 Конфигурирование рабочих крышек SG

9.14.1 Конфигурирование рабочих крышек SG

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 156701 | Прием сигнала 'SG Цепи переменного тока ВН' | - |  |
| 156721 | Прием сигнала 'SG Цепи переменного напряжения НН1' | - |  |
| 156722 | Прием сигнала 'SG Цепи переменного напряжения НН2' | - |  |

9.15 Конфигурирование

9.15.1 Конфигурирование дискретных входов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900700 | Прием сигнала 'Съем сигнализации' | [002009] Съем сигнализ. |  |
| 050702 | Прием сигнала 'РПО' | [002010] РПО |  |
| 050752 | Прием сигнала 'РПО ОВ' | - |  |
| 050708 | Прием сигнала 'РПВ1' | [002011] РПВ1 |  |
| 050709 | Прием сигнала 'РПВ2' | [002012] РПВ2 |  |
| 050713 | Прием сигнала 'Опер.ток' | [002022] Цепи опер.тока |  |
| 050728 | Прием сигнала 'РПВ вводного выключателя стороны НН1' | [002027] РПВ НН1 |  |
| 050729 | Прием сигнала 'РПВ вводного выключателя стороны НН2' | [002028] РПВ НН2 |  |
| 050730 | Прием сигнала 'РПВ секционного выключателя стороны НН' | [002029] РПВ СВ НН |  |
| 050741 | Прием сигнала 'Внешний ввод АУ' | - |  |

9.15.2 Конфигурирование УРОВ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 111703 | Прием сигнала 'ПО УРОВ' | [111001] Внутр.ПО УРОВ |  |
| 111706 | Прием сигнала 'Пуск УРОВ от ВЗ' | [002001] ПускУРОВотВЗ |  |
| 111712 | Прием сигнала 'Внешний пуск УРОВ' | - |  |

9.15.3 Конфигурирование МТЗ ВН

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 112705 | Прием сигнала 'Блокировка МТЗ ВН' | - |  |
| 112706 | Прием сигнала 'Внешний пуск МТЗ ВН по напряжению' | - |  |

9.15.4 Конфигурирование АУВ

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 114702 | Прием сигнала 'Пуск ЗНР' | - |  |
| 114703 | Прием сигнала 'РПО смежного выключателя' | [300001] Логическая '1' |  |
| 114704 | Прием сигнала 'Пуск ЗНФ' | [002015] Пуск ЗНФ |  |
| 114705 | Прием сигнала 'Сраб. ЗНФ' | - |  |
| 114711 | Прием сигнала 'Датчик тока ЭМВ' | [002031] ДТ в ЭМВ |  |
| 114712 | Прием сигнала 'Датчик тока ЭМО1' | [002030] ДТ в ЭМО1 |  |
| 114713 | Прием сигнала 'Датчик тока ЭМО2' | [002032] ДТ в ЭМО2 |  |
| 114714 | Прием сигнала 'Неисправность Э2801' | - |  |
| 114715 | Прием сигнала 'Отключение выключателя' | - |  |
| 114716 | Прием сигнала 'Н.О. блок-контакт линейного разъединителя' | - |  |
| 114717 | Прием сигнала 'Н.О. блок-контакт шинного разъединителя' | - |  |
| 114721 | Прием сигнала 'Блокировка включения и отключения' | [002021] Блок.Вкл Откл |  |
| 114722 | Прием сигнала 'Низкое давление элегаза' | [002020] Низк.давл. ЭГ |  |
| 114723 | Прием сигнала 'Отключение заводки пружин' | [002023] ЗаводПружОткл |  |
| 114724 | Прием сигнала 'Пружина не заведена' | [002024] Пруж.не завед. |  |
| 114725 | Прием сигнала 'Неисправность обогрева выключателя' | [002016] Неисп.обогр.В |  |
| 114726 | Прием сигнала 'Авар. снижение давления элегаза в ТТ' | [002013] Авария ТТ |  |
| 114727 | Прием сигнала 'Низкое давление элегаза в ТТ' | - |  |
| 114728 | Прием сигнала 'Блокировка сигнализации' | [164005] ОВ введен |  |
| 114729 | Прием сигнала 'Перевод выключ. в положение 'Местное' | [002014] Мест.управление |  |
| 114731 | Прием сигнала 'Блокировка включения' | - |  |
| 114735 | Прием сигнала 'Команда включения (КСС)' | [002025] КСС |  |
| 114736 | Прием сигнала 'Команда отключения (КСТ)' | [002026] КСТ |  |
| 114741 | Прием сигнала 'Блокировка АПВ' | - |  |
| 114744 | Прием сигнала 'Внешний запрет АПВ' | - |  |
| 114745 | Прием сигнала 'Сброс РФП' | - |  |
| 114746 | Прием сигнала 'Запрет АПВ от ДЗШ' | - |  |
| 114752 | Прием сигнала 'Включение выключателя' | - |  |
| 114718 | Прием сигнала 'Блокировка отключения' | - |  |

9.15.5 Конфигурирование газовых защит

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 128703 | Прием сигнала 'ГЗТ сигнальная ступень' | - |  |
| 128704 | Прием сигнала 'ГЗТ отключающая ступень' | [002017] ГЗТ откл. ст |  |
| 128705 | Прием сигнала 'ГЗ РПН' | [002018] ГЗ РПН |  |
| 128706 | Прием сигнала 'ГЗ РПН, фаза A' | - |  |
| 128707 | Прием сигнала 'ГЗ РПН, фаза B' | - |  |
| 128708 | Прием сигнала 'ГЗ РПН, фаза C' | - |  |
| 128711 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ сигнальная ступень' | - |  |
| 128712 | Прием сигнала 'КИ ГЗТ отключающая ступень' | - |  |
| 128713 | Прием сигнала 'КИ ГЗ РПН' | - |  |
| 128714 | Прием сигнала 'Оперативный ток ГЗ' | - |  |
| 128715 | Прием сигнала 'Перевод ГЗТ на сигнал' | [002005] ГЗТ на сигнал |  |
| 128716 | Прием сигнала 'Перевод ГЗ РПН на сигнал' | [002006] ГЗ РПН на сигн. |  |

9.15.6 Конфигурирование технологических защит

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 129801 | Прием сигнала 'Срабатывание технологических защит' | - |  |
| 129802 | Прием сигнала 'Срабатывание предохранительного клапана' | - |  |
| 129806 | Прием сигнала 'Срабатывание отсечного клапана' | - |  |
| 129810 | Прием сигнала 'Температура масла (сигн.ст.)' | - |  |
| 129814 | Прием сигнала 'Температура масла (откл.ст.)' | - |  |
| 129818 | Прием сигнала 'Температура обмотки (сигн.ст.)' | - |  |
| 129822 | Прием сигнала 'Температура обмотки (откл.ст.)' | - |  |
| 129826 | Прием сигнала 'Уровень масла в баке Т' | - |  |
| 129830 | Прием сигнала КИ 'Температура масла (сигн.ст.)' | - |  |
| 129834 | Прием сигнала КИ 'Температура масла (откл.ст.)' | - |  |
| 129838 | Прием сигнала КИ 'Температура обмотки (сигн.ст.)' | - |  |
| 129842 | Прием сигнала КИ 'Температура обмотки (откл.ст.)' | - |  |

9.15.7 Конфигурирование логики отключения

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 150723 | Прием сигнала 'Отключение трансформатора' | - |  |
| 150724 | Прием сигнала 'Отключение от ТЗНП паралл.трансформатора' | [002019] Откл. от ТЗНПТ2 |  |
| 150725 | Прием сигнала 'Отключение выключателя ВН' | - |  |

9.15.8 Конфигурирование DT (0-27c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155701 | Прием сигнала 'Вх.DT101' | - |  |
| 155702 | Прием сигнала 'Вх.DT102' | - |  |

9.15.9 Конфигурирование DT (0-210c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155717 | Прием сигнала 'Вх.DT201' | - |  |
| 155718 | Прием сигнала 'Вх.DT202' | - |  |

9.15.10 Конфигурирование DT (0-27c) на возврат

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155801 | Прием сигнала 'Вх.DT301' | - |  |
| 155802 | Прием сигнала 'Вх.DT302' | - |  |

9.15.11 Конфигурирование DT (0-840c) на срабатывание

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 155817 | Прием сигнала 'Вх.DT401' | - |  |
| 155818 | Прием сигнала 'Вх.DT402' | - |  |

9.15.12 Конфигурирование выходных реле

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 003701 | Вывод на выходное реле К1 | [114030] РПО (выход) |  |
| 003702 | Вывод на выходное реле К2 | [114024] ЗащитаЭМО1,ЭМВ |  |
| 003703 | Вывод на выходное реле К3 | [114022] Защита ЭМО2 |  |
| 003704 | Вывод на выходное реле К4 | [114031] Отк.ЭМ |  |
| 003705 | Вывод на выходное реле К5 | [114081] Включ.В |  |
| 003706 | Вывод на выходное реле К6 | [150006] Сраб. защиты |  |
| 003707 | Вывод на выходное реле К7 | [111002] Ср. УРОВ |  |
| 003708 | Вывод на выходное реле К8 | [150055] Откл. В НН |  |
| 003709 | Вывод на выходное реле К9 | [114051] РПВ (выход) |  |
| 003710 | Вывод на выходное реле К10 | [114003] Конт.ЭМВ,ЭМО |  |
| 003711 | Вывод на выходное реле К11 | [120006] Откл.СВ ТЗНП ВН |  |
| 003712 | Вывод на выходное реле К12 | [120007] В ТЗНП Т2 |  |
| 003713 | Вывод на выходное реле К13 | [114031] Отк.ЭМ |  |
| 003714 | Вывод на выходное реле К14 | [150056] Откл. В ВН |  |
| 003715 | Вывод на выходное реле К15 | [150056] Откл. В ВН |  |
| 003716 | Вывод на выходное реле К16 | [114085] КСС (выход) |  |

9.15.13 Конфигурирование светодиодов

| Номер | Наименование параметра | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 900701 | Вывод на светодиод 1 | [112009] Сигн.Iст.МТЗВН |  |
| 900702 | Вывод на светодиод 2 | [112010] Сигн.IIст.МТЗВН |  |
| 900703 | Вывод на светодиод 3 | [112007] Ср.АУ МТЗ ВН |  |
| 900704 | Вывод на светодиод 4 | [112006] Ср.ОУ МТЗ ВН |  |
| 900705 | Вывод на светодиод 5 | [120006] Откл.СВ ТЗНП ВН |  |
| 900706 | Вывод на светодиод 6 | [120004] Откл.ВН ТЗНП ВН |  |
| 900707 | Вывод на светодиод 7 | [120005] Откл.Т ТЗНП ВН |  |
| 900708 | Вывод на светодиод 8 | [120012] Ср.АУ ТЗНП |  |
| 900709 | Вывод на светодиод 9 | [150054] От ТЗНП Т2 |  |
| 900710 | Вывод на светодиод 10 | [150053] Откл. тр-ра |  |
| 900711 | Вывод на светодиод 11 | [114061] Работа АПВ |  |
| 900712 | Вывод на светодиод 12 | [114002] Ср.ЗНФ |  |
| 900713 | Вывод на светодиод 13 | [114001] Ср.ЗНР |  |
| 900714 | Вывод на светодиод 14 | [128108] Сигнал.ГЗТ |  |
| 900715 | Вывод на светодиод 15 | [128109] Сигнал.ГЗ РПН |  |
| 900716 | Вывод на светодиод 16 | [300002] Режим теста |  |
| 900717 | Вывод на светодиод 17 | [111002] Ср. УРОВ |  |
| 900718 | Вывод на светодиод 18 | - |  |
| 900719 | Вывод на светодиод 19 | [112012] Неиспр.U НН1 |  |
| 900720 | Вывод на светодиод 20 | [112013] Неиспр.U НН2 |  |
| 900721 | Вывод на светодиод 21 | [114046] Неисп.обогрева |  |
| 900722 | Вывод на светодиод 22 | [050065] Неиспр.опер.ток |  |
| 900723 | Вывод на светодиод 23 | [114043] Низкое давл.ЭГ |  |
| 900724 | Вывод на светодиод 24 | [114045] Пруж.не завед. |  |
| 900725 | Вывод на светодиод 25 | [114044] Зав.пруж.откл |  |
| 900726 | Вывод на светодиод 26 | [114042] Блок.Вкл,Откл |  |
| 900727 | Вывод на светодиод 27 | [114011] Неисп.цеп.упр. |  |
| 900728 | Вывод на светодиод 28 | [114040] Мест.управление |  |
| 900729 | Вывод на светодиод 29 | [114047] Авария в ТТ |  |
| 900730 | Вывод на светодиод 30 | - |  |
| 900731 | Вывод на светодиод 31 | [114051] РПВ (выход) |  |
| 900733 | Вывод на светодиод 33 | - |  |
| 900734 | Вывод на светодиод 34 | - |  |
| 900735 | Вывод на светодиод 35 | - |  |
| 900736 | Вывод на светодиод 36 | - |  |
| 900737 | Вывод на светодиод 37 | - |  |
| 900738 | Вывод на светодиод 38 | - |  |
| 900739 | Вывод на светодиод 39 | - |  |
| 900740 | Вывод на светодиод 40 | - |  |
| 900741 | Вывод на светодиод 41 | - |  |
| 900742 | Вывод на светодиод 42 | - |  |
| 900743 | Вывод на светодиод 43 | - |  |
| 900744 | Вывод на светодиод 44 | - |  |
| 900745 | Вывод на светодиод 45 | - |  |
| 900746 | Вывод на светодиод 46 | - |  |
| 900747 | Вывод на светодиод 47 | - |  |
| 900748 | Вывод на светодиод 48 | - |  |

9.16 Осциллограф

9.16.1 Уставки осциллографа по длительности записи

| Номер | Наименование параметра (диапазон),размерность [шаг] | По умолчанию | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 161501 | Время одной записи ( 2.00 .. 10.00 ) ,с [шаг 0.01] | 3.00 |  |
| 161502 | Время предаварийной записи ( 0.04 .. 0.50 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |
| 161503 | Время послеаварийной записи ( 0.50 .. 5.00 ) ,с [шаг 0.01] | 0.50 |  |

9.16.2 Настройка светодиодов терминала

Служебные параметры / Фиксация состояния светодиода, / Маска сигнализации срабатывания, неисправности, Цвет светодиода

| № светодиода | Настройка светодиодов (по умолчанию) | Настройка светодиодов |
| --- | --- | --- |
|  | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет | фиксация | срабат. | неиспр. | Цвет |
| 1 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 2 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 3 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 4 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 5 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 6 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 7 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 8 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 9 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 10 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 11 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 12 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 13 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 14 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 15 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 16 |  |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 17 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 18 | V | V |  | крсн |  |  |  |  |
| 19 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 20 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 21 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 22 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 23 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 24 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 25 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 26 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 27 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 28 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 29 | V |  | V | крсн |  |  |  |  |
| 30 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | злн |  |  |  |  |
| 32 | V |  |  | злн |  |  |  |  |
| 33 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 34 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 35 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 36 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 37 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 38 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 39 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 40 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 41 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 42 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 43 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 44 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 45 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 46 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 47 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |
| 48 | V |  |  | крсн |  |  |  |  |

9.17 Перечень дискретных сигналов (Лицевая панель – 48 светодиодов)

| № сигнала | Наименование дискретного сигнала | Запрет регистрации | Запрет пуска осциллографа | По умолчанию | Настройка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация | Пуск осцил. 0/1 | Пуск осцил. 1/0 | Осциллограф. | Регистрация |
| 002001 | Пуск УРОВ от ВЗ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002002 | Вывод УРОВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002003 | Вывод МТЗ ВН (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002004 | Вывод ТЗНП (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002005 | Перевод ГЗТ на сигнал (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002006 | Перевод ГЗ РПН на сигнал (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002007 | Вывод АПВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002008 | Вывод терминала (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002009 | Съем сигнализации (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002010 | РПО (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002011 | РПВ1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002012 | РПВ2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002013 | Авар. сниж. давл. элегаза в ТТ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002014 | Местное управление (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002015 | Пуск ЗНФ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002016 | Неисправность обогрева выключателя (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002017 | ГЗТ отключающая ступень (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002018 | ГЗ РПН (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002019 | Отключение от ТЗНП Т2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002020 | Низкое давление элегаза (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002021 | Блокир. включения и отключения (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002022 | Цепи опер.тока (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002023 | Заводка пружин отключена (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002024 | Пружина не заведена (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002025 | КСС (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002026 | КСТ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002027 | РПВ НН1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002028 | РПВ НН2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002029 | РПВ СВ НН (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002030 | Датчик тока ЭМО1 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002031 | Датчик тока ЭМВ (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 002032 | Датчик тока ЭМО2 (вход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003001 | РПО (выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003002 | Защита ЭМО1, ЭМВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003003 | Защита ЭМО2 (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003004 | Откл. ЭМ (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003005 | Включ. В (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003006 | Сраб. защиты (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003007 | Сраб. УРОВ (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003008 | Откл. В НН (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003009 | РПВ (выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003010 | В цепь контактора ЭМВ и ЭМО (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003011 | Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003012 | В ТЗНП параллельного трансформатора (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003013 | Откл. ЭМ (реле) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 003014 | Откл. В ВН (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003015 | Откл. В ВН (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 003016 | КСС(выход) (реле) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 012016 | ПО УРОВ ф.A | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012017 | ПО УРОВ ф.B | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012018 | ПО УРОВ ф.C | V | V |  |  | V |  |  |  |  |  |
| 012041 | ПО I ст. МТЗ ВН ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012042 | ПО I ст. МТЗ ВН ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012043 | ПО I ст. МТЗ ВН ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012044 | ПО II ст. МТЗ ВН ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012045 | ПО II ст. МТЗ ВН ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012046 | ПО II ст. МТЗ ВН ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012131 | ПО ЗП ф.A |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012132 | ПО ЗП ф.B |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012133 | ПО ЗП ф.C |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 012118 | ПО 3I0 ТЗНП ВН |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 012119 | ПО 3I0 ЗНР |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 014047 | ПО U мин. AB НН1 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 014049 | ПО U мин. AB НН2 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015039 | ПО U2 стороны НН1 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015040 | ПО U2 стороны НН2 |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 015043 | ПО U макс. AB НН1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 015044 | ПО U макс. AB НН2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050003 | Ввод АУ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050056 | РПВ НН1 (общий) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050057 | РПВ НН2 (общий) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050058 | РПВ СВ НН (общий) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050059 | РПО (общий) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 050065 | Неиспр. цепей опер.тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111001 | Внутренний ПО УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111002 | Сраб. УРОВ |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 111003 | Сраб. УРОВ 'на себя' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112001 | Сраб. I ст. МТЗ ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112002 | Сраб. II ст. МТЗ ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112003 | Работа МТЗ ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112006 | Сраб. ОУ МТЗ ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112007 | Сраб. АУ МТЗ ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112009 | Сигн. работы I ст. МТЗ ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112010 | Сигн. работы II ст. МТЗ ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112011 | Пуск МТЗ ВН по напряж. |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112012 | Неиспр. цепей напряж. НН1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112013 | Неиспр. цепей напряж. НН2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 112031 | Работа ЗП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114001 | Сраб. ЗНР |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114002 | Сраб. ЗНФ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114003 | В цепь контактора ЭМВ и ЭМО |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114011 | Неиспр. цепей управления |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114021 | Защита ЭМО1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114022 | Защита ЭМО2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114023 | Защита ЭМВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114024 | Защита ЭМО1, ЭМВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114030 | РПО (выход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114031 | Откл. ЭМ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114032 | Пуск ФОЛ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114033 | КСТ(выход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114034 | ФОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114035 | ФВВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114039 | Контр. Отключение ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114040 | Местное управление |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114041 | Неиспр. В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114042 | Блок. включения и отключения |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114043 | Низкое давление элегаза |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114044 | Заводка пружин отключена |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114045 | Пружина не заведена |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114046 | Неиспр. обогрева В |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114047 | Аварийное снижение давления элегаза в ТТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114048 | Отключение от 'Аварийное давление элегаза в ТТ' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114049 | Низкое давление элегаза в ТТ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114050 | Запрет АПВ от 'Местное управление' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114052 | Сигнал несоответствия |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114051 | РПВ (выход) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114061 | Работа АПВ |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114068 | Реле фиксации положения |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 114081 | Включ. В |  |  | V |  | V | V |  |  |  |  |
| 114085 | КСС(выход) |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 114092 | Контр. включ. В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120004 | Откл. выключателя ВН от ТЗНП ВН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 120005 | Откл. трансформатора от ТЗНП ВН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 120006 | Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 120007 | В ТЗНП параллельного трансформатора |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 120012 | Сраб. АУ ТЗНП |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128102 | Сраб. ГЗ на отключение |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 128103 | ГЗ переведена на сигнал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128104 | Неиспр. опер.тока ГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128105 | Откл. от ГЗТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128106 | Откл. от ГЗ РПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128108 | Сигн. ГЗТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128109 | Сигн. ГЗ РПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128112 | Нарушение изоляции ГЗТ (сигн.ст.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128113 | Нарушение изоляции ГЗТ (откл.ст.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128114 | Нарушение изоляции ГЗ РПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128115 | Откл. от ГЗТ (сигн.ст.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128116 | Сигн. ГЗТ (сигн.ст.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128117 | Неиспр. цепей ГЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129101 | Откл. от технологических защит |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129105 | Сраб. технологических защит |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129106 | Сраб. предохранительного клапана |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129109 | Сраб. отсечного клапана |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129112 | Неиспр. цепей температуры масла |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129113 | Высокая температура масла (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129114 | Высокая температура масла (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129117 | Нарушение изоляции 'Темп. масла (сигн.ст.)' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129118 | Нарушение изоляции 'Темп. масла (откл.ст.)' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129119 | Неиспр. цепей температуры обмотки |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129120 | Высокая температура обмотки (сигн.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129121 | Высокая температура обмотки (откл.ст.) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129124 | Нарушение изоляции 'Темп. обмотки (сигн.ст.)' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129125 | Нарушение изоляции 'Темп. обмотки (откл.ст.)' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 129126 | Низкий уровень масла в баке трансформатора |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 127021 | Включ. КА1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 127022 | Откл. КА1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150006 | Сраб. защиты |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150053 | Откл. трансформатора |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 150054 | От ТЗНП параллельного трансформатора |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150055 | Откл. В НН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 150056 | Откл. В ВН |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 150057 | Откл. ОВ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 150058 | Пуск УРОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150059 | Пуск УРОВ ОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150060 | Работа ТЗ или ГЗ |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 151004 | Запрет АПВ В1 ВН и В2 ВН |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 153001 | SA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153002 | SA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153003 | SA3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153004 | SA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154001 | XB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154002 | XB2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155001 | DT101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155002 | DT102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155017 | DT201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155018 | DT202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155101 | DT301 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155102 | DT302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155033 | DT401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155034 | DT402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164001 | SA 'Терминал' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164005 | SA 'Обходной выключатель' введен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164041 | SA 'ТЗНП ВН' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164081 | SA 'УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164084 | SA 'Цепи УРОВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164092 | SA 'МТЗ ВН' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164094 | SA 'ОУ МТЗ ВН' введен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164102 | SA 'ЗП' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164156 | SA 'АПВ' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164165 | SA 'Фиксация выключателя' ремонт |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164166 | SA 'Цепи управления' выведен |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164201 | SA 'ГЗТ' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164202 | SA 'ГЗ РПН' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164209 | SA 'Техн.защиты' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164210 | SA 'Предохр.клапан' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164214 | SA 'Отсечн.клапан' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164218 | SA 'Темп.масла' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164222 | SA 'Темп.обмотки' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 164226 | SA 'Уровень масла' переведен на сигнал |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300000 | Логический сигнал '0' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300001 | Логический сигнал '1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300002 | Режим теста |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300003 | Сигнал 'Срабатывание' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300004 | Сигнал 'Неисправность' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300005 | Сигнал HL'Вывод' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300006 | Сигнал HL'ОУ введено' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 300008 | БИ выведены |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 550001 | GOOSEOUT_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550002 | GOOSEOUT_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550003 | GOOSEOUT_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550004 | GOOSEOUT_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550005 | GOOSEOUT_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550006 | GOOSEOUT_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550007 | GOOSEOUT_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550008 | GOOSEOUT_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550009 | GOOSEOUT_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550010 | GOOSEOUT_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550011 | GOOSEOUT_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550012 | GOOSEOUT_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550013 | GOOSEOUT_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550014 | GOOSEOUT_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550015 | GOOSEOUT_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550016 | GOOSEOUT_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500001 | GOOSEIN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500002 | GOOSEIN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500003 | GOOSEIN_3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500004 | GOOSEIN_4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500005 | GOOSEIN_5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500006 | GOOSEIN_6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500007 | GOOSEIN_7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500008 | GOOSEIN_8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500009 | GOOSEIN_9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500010 | GOOSEIN_10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500011 | GOOSEIN_11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500012 | GOOSEIN_12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500013 | GOOSEIN_13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500014 | GOOSEIN_14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500015 | GOOSEIN_15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500016 | GOOSEIN_16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600001 | VIRT_DS_1 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600002 | VIRT_DS_2 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600003 | VIRT_DS_3 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600004 | VIRT_DS_4 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600005 | VIRT_DS_5 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600006 | VIRT_DS_6 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600007 | VIRT_DS_7 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600008 | VIRT_DS_8 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600009 | VIRT_DS_9 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600010 | VIRT_DS_10 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600011 | VIRT_DS_11 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600012 | VIRT_DS_12 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600013 | VIRT_DS_13 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600014 | VIRT_DS_14 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600015 | VIRT_DS_15 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600016 | VIRT_DS_16 (виртуальный сигнал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700001 | Пуск расчета ресурса выключателя |  |  |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 700002 | Готовность данных ресурса выключателя |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700003 | Аварийный порог ресурса выключателя |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700004 | Ошибки входящих GOOSE |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700005 | Активный SNTP2 server |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700006 | Готовность LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700007 | Готовность LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700008 | Использование LAN1 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700009 | Использование LAN2 |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700010 | Местное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700011 | Реле 4 БП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700014 | Реле ''Срабатывание'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700015 | Реле ''Неисправность'' |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 700016 | Пуск аварийного осциллографа |  | V |  |  | V | V |  |  |  |  |
| 900001 | Сигн. работы I ст. МТЗ ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900002 | Сигн. работы II ст. МТЗ ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900003 | Сраб. АУ МТЗ ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900004 | Сраб. ОУ МТЗ ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900005 | Откл. СВ(ШСВ) от ТЗНП ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900006 | Откл. выключателя ВН от ТЗНП ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900007 | Откл. трансформатора от ТЗНП ВН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900008 | Сраб. АУ ТЗНП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900009 | От ТЗНП параллельного трансформатора (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900010 | Откл. трансформатора (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900011 | Работа АПВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900012 | Сраб. ЗНФ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900013 | Сраб. ЗНР (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900014 | Сигн. ГЗТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900015 | Сигн. ГЗ РПН (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900016 | Режим теста (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900017 | Сраб. УРОВ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900018 | Светодиод 18 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900019 | Неиспр. цепей напряж. НН1 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900020 | Неиспр. цепей напряж. НН2 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900021 | Неиспр. обогрева В (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900022 | Неиспр. цепей опер.тока (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900023 | Низкое давление элегаза (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900024 | Пружина не заведена (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900025 | Заводка пружин отключена (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900026 | Блок. включения и отключения (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900027 | Неиспр. цепей управления (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900028 | Местное управление (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900029 | Аварийное снижение давления элегаза в ТТ (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900030 | Светодиод 30 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900031 | РПВ (выход) (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900032 | РФП (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900033 | Светодиод 33 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900034 | Светодиод 34 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900035 | Светодиод 35 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900036 | Светодиод 36 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900037 | Светодиод 37 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900038 | Светодиод 38 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900039 | Светодиод 39 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900040 | Светодиод 40 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900041 | Светодиод 41 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900042 | Светодиод 42 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900043 | Светодиод 43 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900044 | Светодиод 44 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900045 | Светодиод 45 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900046 | Светодиод 46 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900047 | Светодиод 47 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 900048 | Светодиод 48 (светодиод) |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |
| 127101 | Remote1IN_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127102 | Remote1IN_2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800001 | SE1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800002 | SE2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800003 | SE3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800004 | SE4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800005 | SE5 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800006 | SE6 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800007 | SE7 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800008 | SE8 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800009 | SE9 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800010 | SE10 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800011 | SE11 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800012 | SE12 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800013 | SE13 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800014 | SE14 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800015 | SE15 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800016 | SE16 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800101 | SB1 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800102 | SB2 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800103 | SB3 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 800104 | SB4 (электронный ключ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет выполнил:  	________________     ________________

Куратор:  	             ________________     ________________

Начальник СРЗА:  	________________     ________________

(подпись)   	   (Фамилия И.О.)

Дата              «          »                            202     г.