# Карта заказа

шкафов контроля изоляции высоковольтного ввода ШЭ2607 141

| Объект |  |
| --- | --- |
|  | (организация, ведомственная принадлежность) |

Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор версии программного обеспечения (ПО)

| Версия ПО | Исполнение |
| --- | --- |
| ( | 614_501 | типовое |

Реализуемые функции

| Версия ПО | КИВ |
| --- | --- |
| 614_501 | + |

2 Номинальное напряжение постоянного оперативного тока шкафа

| ( | 110В |
| --- | --- |
| ( | 220В |

3 Характеристики терминала шкафа

| Номинальный ток | 1 А / 5 А * |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 100 В |

* переключение номинального тока 1А или 5А осуществляется электронным (программным) способом

4 Тип интерфейсов связи

| Тип интерфейса | TTL/RS485 | Ethernet* |
| --- | --- | --- |
| ( Типовое исполнение | 1 шт. | 2 электрических порта RJ45 |
| ( Нетиповое исполнение | 1 шт. | 2 оптических порта LC |
| * – дублированный, только для МЭК 61850 (см. ЭКРА.650321.020 РЭ). |

В порты TTL терминалов БЭ2502А устанавливаются блоки TTL/RS485 типа Д3170.

5 Тип лицевой панели терминала, элементы оперативного управления и переключения рабочей группы уставок

| Тип лицевой панели терминала | Элементы оперативного управления | Группы уставок * |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ переключения | Максимальное количество |  |
| 16 светодиода и 8 электронных ключей (типовое исполнение) | Механические оперативные ключи на двери / плите шкафа | Без переключения | 1 | ( |
|  |  | Механический переключатель (типовое исполнение) | 2 | ( |
|  |  | Электронные ключи под каждую группу уставок | 2 | ( |
|  | Электронные ключи на лицевой панели терминала | Без переключения | 1 | ( |
|  |  | Механический переключатель | 2 | ( |
|  |  | Электронные ключи под каждую группу уставок | 2 | ( |

* группы уставок используется для переключения между основным и резервным значениями подстроек ТН

6 Конструктив шкафа

| Козырек | ( | нет (типовое исполнение) |
| --- | --- | --- |
|  | ( | 100 мм | ( | 200 мм | ( | Иное: ________ |
| - для шкафов с двухсторонним обслуживанием козырёк устанавливается спереди и сзади, а для одностороннего - только спереди |
|  | Двухстороннее обслуживание (типовое исполнение) | Одностороннее обслуживание |
| Передняя дверь шкафа | ( | Металлическая с обзорным окном (типовое исполнение) | ( | Металлическая с обзорным окном |
|  | ( | Стеклянная обзорная | ( | Стеклянная обзорная |
| Задняя металлическая дверь шкафа | ( | Одинарная (типовое исполнение) | Отсутствует |
|  | ( | Распашная ** |  |
| Габаритные размеры каркаса шкафа (ШхГхВ), мм | ( | 608 х 608(660)* х 2000 (типовое исполнение) | ( | 808 х 608(630)* х 2000 |
|  | ( | 600 х 608(660)* х 2000 |  |  |
|  | ( | 808 х 608(660)* х 2000 | ( | 800 х 608(630)* х 2000 |
|  | ( | 800 х 608(660)* х 2000 |  |  |
| * – глубина шкафов указана с учётом ручек (см. РЭ). |
| ** – только в исполнении с габаритными размерами 808(800) х 608(660) х 2000 Шкафы шириной 600 и 800 мм изготавливаются с утопленными боковыми стенками для установки в существующий ряд шкафов. |
| Цоколь | ( | 100 мм (типовое исполнение) |
|  | ( | 200 мм |
| Подвод кабеля | ( | Снизу (типовое исполнение) |
|  | ( | Иное: ____________ |

Характеристики шкафа для типового исполнения:

- конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА);

- номинальный ток шкафа 1/5 (универсальный);

- климатическое исполнение УХЛ4;

- группа механической прочности М40;

- пылевлагозащита корпуса IP41;

- масса не более 250 кг;

- цвет каркаса шкафа и козырька (при наличии) RAL 7035;

- цвет цоколя RAL 7022;

- полная высота шкафа рассчитывается путем сложения высоты цоколя, каркаса шкафа и высоты рым-болта/козырька;

- глубина шкафа указана с учётом ручек (см. РЭ).

| Дополнительные требования к конструктиву шкафа: По согласованию с ООО НПП «ЭКРА» возможны: - установка системы принудительной вентиляции шкафа; - установка реле указательных РУ21 в цепях сигнализации; - установка розетки ~220В; - блоки испытательные FAME (Phoenix Contact); - изменение габаритных размеров; - и т.д. |  |
| --- | --- |

| 7 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 8 Количество шкафов |  |
| --- | --- |

9 Оперативное обозначение на двери (козырьке) шкафа

| Позиция установки (по плану размещения) | Диспетчерское наименование | Код KKS (универсальная система классификации и кодирования оборудования. Клеится на дверь шкафа) |
| --- | --- | --- |

10 Предприятие-изготовитель: ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3.

| 11 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |